## StammRohre
Id | Kategorie | Rohrinnendurchmesser | RDVerhaeltnis | Ersatzlaenge | Luftgeschwindigkeit | LuftgeschwindigkeitEinheit | Gesamtdruckverlust | AbgasMassenstrom | AbgasVolumenstrom | Abgasdichte | SpezifischerDruckverlustRohwert | SpezifischerDruckverlust | Abgasgegendruck
1 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 65 | 0 | 2.5
2 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 65 | 1 | 1.15
3 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 65 | 1.5 | 0.8
4 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 80 | 0 | 2.5
5 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 80 | 1 | 1.15
6 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 80 | 1.5 | 0.8
7 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 100 | 0 | 3.4
8 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 100 | 1 | 1.6
9 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 100 | 1.5 | 1.2
10 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 100 | 2 | 0.8
11 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 125 | 0 | 4
12 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 125 | 1 | 1.8
13 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 125 | 1.5 | 1.6
14 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 125 | 2 | 1.2
15 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 125 | 4 | 0.6
16 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 150 | 0 | 5.9
17 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 150 | 1 | 2.3
18 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 150 | 1.5 | 2
19 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 150 | 2 | 1.5
20 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 150 | 4 | 1.1
21 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 164 | 0 | 7.3
22 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 164 | 1 | 2.6
23 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 164 | 1.5 | 2.4
24 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 164 | 2 | 1.9
25 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 164 | 4 | 1.6
26 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 180 | 0 | 7.3
27 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 180 | 1 | 2.6
28 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 180 | 1.5 | 2.5
29 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 180 | 2 | 1.9
30 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 180 | 4 | 1.6
31 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 200 | 0 | 8
32 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 200 | 1 | 3.3
33 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 200 | 1.5 | 2.8
34 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 200 | 2 | 2.2
35 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 200 | 4 | 1.7
36 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 250 | 0 | 11
37 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 250 | 1 | 4.5
38 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 250 | 1.5 | 3.7
39 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 250 | 2 | 2.8
40 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 250 | 4 | 2.1
41 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 300 | 0 | 13.5
42 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 300 | 1 | 5.9
43 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 300 | 1.5 | 4.7
44 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 300 | 2 | 3.5
45 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 300 | 4 | 2.7
46 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 350 | 0 | 16.5
47 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 350 | 1 | 7.2
48 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 350 | 1.5 | 5.5
49 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 350 | 2 | 4
50 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 350 | 4 | 3.3
51 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 400 | 0 | 19
52 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 400 | 1 | 8.7
53 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 400 | 1.5 | 6.9
54 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 400 | 2 | 5
55 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 400 | 4 | 4
56 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 450 | 0 | 22.5
57 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 450 | 1 | 10
58 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 450 | 1.5 | 8
59 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 450 | 2 | 6
60 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 450 | 4 | 4.5
61 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 500 | 0 | 25.5
62 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 500 | 1 | 12
63 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 500 | 1.5 | 9
64 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 500 | 2 | 6.8
65 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 500 | 4 | 5.5
66 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 550 | 0 | 28
67 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 550 | 1 | 13.5
68 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 550 | 1.5 | 10
69 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 550 | 2 | 7.8
70 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 550 | 4 | 5.8
71 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 600 | 0 | 32
72 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 600 | 1 | 14.9
73 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 600 | 1.5 | 12
74 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 600 | 2 | 8.5
75 | RohrBogen90Ersatzlaenge | 600 | 4 | 6.8
76 | RohrLuftgeschwindigkeitDruckverlust |  |  |  | 1 | m/s | 10
77 | RohrLuftgeschwindigkeitDruckverlust |  |  |  | 2 | m/s | 15
78 | RohrLuftgeschwindigkeitDruckverlust |  |  |  | 3 | m/s | 30
79 | RohrLuftgeschwindigkeitDruckverlust |  |  |  | 4 | m/s | 50
80 | RohrLuftgeschwindigkeitDruckverlust |  |  |  | 5 | m/s | 80
81 | RohrLuftgeschwindigkeitDruckverlust |  |  |  | 6 | m/s | 90
82 | RohrLuftgeschwindigkeitDruckverlust |  |  |  | 7 | m/s | 110
83 | RohrAbgasDruckverlust | 200 | [5 empty] | 1000 | 858.37 | 1.165 | 0.4 | 3.92
84 | RohrAbgasDruckverlust | 250 | [5 empty] | 1000 | 858.37 | 1.165 | 0.1 | 0.98
85 | RohrAbgasDruckverlust | 200 | [5 empty] | 1500 | 1287.55 | 1.165 | 1.1 | 10.79
86 | RohrAbgasDruckverlust | 250 | [5 empty] | 1500 | 1287.55 | 1.165 | 0.1 | 0.98
87 | RohrAbgasDruckverlust | 300 | [5 empty] | 1500 | 1287.55 | 1.165 | 0.1 | 0.98
88 | RohrAbgasDruckverlust | 200 | [5 empty] | 2000 | 1716.74 | 1.165 | 1.8 | 17.65
89 | RohrAbgasDruckverlust | 250 | [5 empty] | 2000 | 1716.74 | 1.165 | 0.2 | 1.96
90 | RohrAbgasDruckverlust | 300 | [5 empty] | 2000 | 1716.74 | 1.165 | 0.1 | 0.98
91 | RohrAbgasDruckverlust | 350 | [5 empty] | 2000 | 1716.74 | 1.165 | 0.1 | 0.98
92 | RohrAbgasDruckverlust | 200 | [5 empty] | 2500 | 2145.92 | 1.165 | 2.8 | 27.46
93 | RohrAbgasDruckverlust | 250 | [5 empty] | 2500 | 2145.92 | 1.165 | 0.4 | 3.92
94 | RohrAbgasDruckverlust | 300 | [5 empty] | 2500 | 2145.92 | 1.165 | 0.2 | 1.96
95 | RohrAbgasDruckverlust | 350 | [5 empty] | 2500 | 2145.92 | 1.165 | 0.1 | 0.98
96 | RohrAbgasDruckverlust | 200 | [5 empty] | 3000 | 2575.11 | 1.165 | 4.1 | 40.21
97 | RohrAbgasDruckverlust | 250 | [5 empty] | 3000 | 2575.11 | 1.165 | 1.2 | 11.77
98 | RohrAbgasDruckverlust | 300 | [5 empty] | 3000 | 2575.11 | 1.165 | 0.2 | 1.96
99 | RohrAbgasDruckverlust | 350 | [5 empty] | 3000 | 2575.11 | 1.165 | 0.1 | 0.98
100 | RohrAbgasDruckverlust | 200 | [5 empty] | 3500 | 3004.29 | 1.165 | 5.4 | 52.96
101 | RohrAbgasDruckverlust | 250 | [5 empty] | 3500 | 3004.29 | 1.165 | 1.4 | 13.73
102 | RohrAbgasDruckverlust | 300 | [5 empty] | 3500 | 3004.29 | 1.165 | 0.4 | 3.92
103 | RohrAbgasDruckverlust | 350 | [5 empty] | 3500 | 3004.29 | 1.165 | 0.2 | 1.96
104 | RohrAbgasDruckverlust | 200 | [5 empty] | 4000 | 3433.48 | 1.165 | 7.9 | 77.47
105 | RohrAbgasDruckverlust | 250 | [5 empty] | 4000 | 3433.48 | 1.165 | 1.9 | 18.63
106 | RohrAbgasDruckverlust | 300 | [5 empty] | 4000 | 3433.48 | 1.165 | 0.8 | 7.85
107 | RohrAbgasDruckverlust | 350 | [5 empty] | 4000 | 3433.48 | 1.165 | 0.2 | 1.96
108 | RohrAbgasDruckverlust | 400 | [5 empty] | 4000 | 3433.48 | 1.165 | 0.1 | 0.98
109 | RohrAbgasDruckverlust | 200 | [5 empty] | 4500 | 3862.66 | 1.165 | 8.2 | 80.41
110 | RohrAbgasDruckverlust | 250 | [5 empty] | 4500 | 3862.66 | 1.165 | 2.7 | 26.48
111 | RohrAbgasDruckverlust | 300 | [5 empty] | 4500 | 3862.66 | 1.165 | 1.1 | 10.79
112 | RohrAbgasDruckverlust | 350 | [5 empty] | 4500 | 3862.66 | 1.165 | 0.4 | 3.92
113 | RohrAbgasDruckverlust | 400 | [5 empty] | 4500 | 3862.66 | 1.165 | 0.1 | 0.98
114 | RohrAbgasDruckverlust | 200 | [5 empty] | 5000 | 4291.85 | 1.165 | 11.9 | 116.7
115 | RohrAbgasDruckverlust | 250 | [5 empty] | 5000 | 4291.85 | 1.165 | 3.5 | 34.32
116 | RohrAbgasDruckverlust | 300 | [5 empty] | 5000 | 4291.85 | 1.165 | 1.2 | 11.77
117 | RohrAbgasDruckverlust | 350 | [5 empty] | 5000 | 4291.85 | 1.165 | 0.5 | 4.9
118 | RohrAbgasDruckverlust | 400 | [5 empty] | 5000 | 4291.85 | 1.165 | 0.1 | 0.98
119 | RohrAbgasDruckverlust | 200 | [5 empty] | 5500 | 4721.03 | 1.165 | 13.5 | 132.39
120 | RohrAbgasDruckverlust | 250 | [5 empty] | 5500 | 4721.03 | 1.165 | 4.3 | 42.17
121 | RohrAbgasDruckverlust | 300 | [5 empty] | 5500 | 4721.03 | 1.165 | 1.7 | 16.67
122 | RohrAbgasDruckverlust | 350 | [5 empty] | 5500 | 4721.03 | 1.165 | 0.6 | 5.88
123 | RohrAbgasDruckverlust | 400 | [5 empty] | 5500 | 4721.03 | 1.165 | 0.2 | 1.96
124 | RohrAbgasDruckverlust | 200 | [5 empty] | 6000 | 5150.21 | 1.165 | 15.1 | 148.08
125 | RohrAbgasDruckverlust | 250 | [5 empty] | 6000 | 5150.21 | 1.165 | 5.1 | 50.01
126 | RohrAbgasDruckverlust | 300 | [5 empty] | 6000 | 5150.21 | 1.165 | 1.9 | 18.63
127 | RohrAbgasDruckverlust | 350 | [5 empty] | 6000 | 5150.21 | 1.165 | 0.7 | 6.86
128 | RohrAbgasDruckverlust | 400 | [5 empty] | 6000 | 5150.21 | 1.165 | 0.2 | 1.96
129 | RohrAbgasDruckverlust | 200 | [5 empty] | 6500 | 5579.4 | 1.165 | 16.9 | 165.73
130 | RohrAbgasDruckverlust | 250 | [5 empty] | 6500 | 5579.4 | 1.165 | 5.9 | 57.86
131 | RohrAbgasDruckverlust | 300 | [5 empty] | 6500 | 5579.4 | 1.165 | 2.5 | 24.52
132 | RohrAbgasDruckverlust | 350 | [5 empty] | 6500 | 5579.4 | 1.165 | 0.8 | 7.85
133 | RohrAbgasDruckverlust | 400 | [5 empty] | 6500 | 5579.4 | 1.165 | 0.4 | 3.92
134 | RohrAbgasDruckverlust | 200 | [5 empty] | 7000 | 6008.58 | 1.165 | 19.9 | 195.15
135 | RohrAbgasDruckverlust | 250 | [5 empty] | 7000 | 6008.58 | 1.165 | 7.8 | 76.49
136 | RohrAbgasDruckverlust | 300 | [5 empty] | 7000 | 6008.58 | 1.165 | 2.8 | 27.46
137 | RohrAbgasDruckverlust | 350 | [5 empty] | 7000 | 6008.58 | 1.165 | 1.1 | 10.79
138 | RohrAbgasDruckverlust | 400 | [5 empty] | 7000 | 6008.58 | 1.165 | 0.5 | 4.9
139 | RohrAbgasDruckverlust | 450 | [5 empty] | 7000 | 6008.58 | 1.165 | 0.1 | 0.98
140 | RohrAbgasDruckverlust | 200 | [5 empty] | 7500 | 6437.77 | 1.165 | 22.9 | 224.57
141 | RohrAbgasDruckverlust | 250 | [5 empty] | 7500 | 6437.77 | 1.165 | 8.5 | 83.36
142 | RohrAbgasDruckverlust | 300 | [5 empty] | 7500 | 6437.77 | 1.165 | 3.2 | 31.38
143 | RohrAbgasDruckverlust | 350 | [5 empty] | 7500 | 6437.77 | 1.165 | 1.1 | 10.79
144 | RohrAbgasDruckverlust | 400 | [5 empty] | 7500 | 6437.77 | 1.165 | 0.6 | 5.88
145 | RohrAbgasDruckverlust | 450 | [5 empty] | 7500 | 6437.77 | 1.165 | 0.1 | 0.98
146 | RohrAbgasDruckverlust | 200 | [5 empty] | 8000 | 6866.95 | 1.165 | 24.8 | 243.2
147 | RohrAbgasDruckverlust | 250 | [5 empty] | 8000 | 6866.95 | 1.165 | 9.1 | 89.24
148 | RohrAbgasDruckverlust | 300 | [5 empty] | 8000 | 6866.95 | 1.165 | 3.7 | 36.28
149 | RohrAbgasDruckverlust | 350 | [5 empty] | 8000 | 6866.95 | 1.165 | 1.1 | 10.79
150 | RohrAbgasDruckverlust | 400 | [5 empty] | 8000 | 6866.95 | 1.165 | 0.7 | 6.86
151 | RohrAbgasDruckverlust | 450 | [5 empty] | 8000 | 6866.95 | 1.165 | 0.1 | 0.98
152 | RohrAbgasDruckverlust | 200 | [5 empty] | 8500 | 7296.14 | 1.165 | 36.6 | 358.92
153 | RohrAbgasDruckverlust | 250 | [5 empty] | 8500 | 7296.14 | 1.165 | 11.1 | 108.85
154 | RohrAbgasDruckverlust | 300 | [5 empty] | 8500 | 7296.14 | 1.165 | 4.2 | 41.19
155 | RohrAbgasDruckverlust | 350 | [5 empty] | 8500 | 7296.14 | 1.165 | 1.2 | 11.77
156 | RohrAbgasDruckverlust | 400 | [5 empty] | 8500 | 7296.14 | 1.165 | 0.8 | 7.85
157 | RohrAbgasDruckverlust | 450 | [5 empty] | 8500 | 7296.14 | 1.165 | 0.2 | 1.96
158 | RohrAbgasDruckverlust | 200 | [5 empty] | 9000 | 7725.32 | 1.165 | 40.2 | 394.23
159 | RohrAbgasDruckverlust | 250 | [5 empty] | 9000 | 7725.32 | 1.165 | 12.5 | 122.58
160 | RohrAbgasDruckverlust | 300 | [5 empty] | 9000 | 7725.32 | 1.165 | 4.4 | 43.15
161 | RohrAbgasDruckverlust | 350 | [5 empty] | 9000 | 7725.32 | 1.165 | 1.2 | 11.77
162 | RohrAbgasDruckverlust | 400 | [5 empty] | 9000 | 7725.32 | 1.165 | 1.1 | 10.79
163 | RohrAbgasDruckverlust | 450 | [5 empty] | 9000 | 7725.32 | 1.165 | 0.2 | 1.96
164 | RohrAbgasDruckverlust | 500 | [5 empty] | 9000 | 7725.32 | 1.165 | 0.1 | 0.98
165 | RohrAbgasDruckverlust | 250 | [5 empty] | 9500 | 8154.51 | 1.165 | 14.1 | 138.27
166 | RohrAbgasDruckverlust | 300 | [5 empty] | 9500 | 8154.51 | 1.165 | 5.1 | 50.01
167 | RohrAbgasDruckverlust | 350 | [5 empty] | 9500 | 8154.51 | 1.165 | 1.4 | 13.73
168 | RohrAbgasDruckverlust | 400 | [5 empty] | 9500 | 8154.51 | 1.165 | 1.1 | 10.79
169 | RohrAbgasDruckverlust | 450 | [5 empty] | 9500 | 8154.51 | 1.165 | 0.4 | 3.92
170 | RohrAbgasDruckverlust | 500 | [5 empty] | 9500 | 8154.51 | 1.165 | 0.1 | 0.98
171 | RohrAbgasDruckverlust | 250 | [5 empty] | 10000 | 8583.69 | 1.165 | 15.1 | 148.08
172 | RohrAbgasDruckverlust | 300 | [5 empty] | 10000 | 8583.69 | 1.165 | 5.6 | 54.92
173 | RohrAbgasDruckverlust | 350 | [5 empty] | 10000 | 8583.69 | 1.165 | 2.2 | 21.57
174 | RohrAbgasDruckverlust | 400 | [5 empty] | 10000 | 8583.69 | 1.165 | 1.1 | 10.79
175 | RohrAbgasDruckverlust | 450 | [5 empty] | 10000 | 8583.69 | 1.165 | 0.5 | 4.9
176 | RohrAbgasDruckverlust | 500 | [5 empty] | 10000 | 8583.69 | 1.165 | 0.1 | 0.98
177 | RohrAbgasDruckverlust | 250 | [5 empty] | 10500 | 9012.88 | 1.165 | 16.9 | 165.73
178 | RohrAbgasDruckverlust | 300 | [5 empty] | 10500 | 9012.88 | 1.165 | 6.1 | 59.82
179 | RohrAbgasDruckverlust | 350 | [5 empty] | 10500 | 9012.88 | 1.165 | 2.3 | 22.56
180 | RohrAbgasDruckverlust | 400 | [5 empty] | 10500 | 9012.88 | 1.165 | 1.2 | 11.77
181 | RohrAbgasDruckverlust | 450 | [5 empty] | 10500 | 9012.88 | 1.165 | 0.6 | 5.88
182 | RohrAbgasDruckverlust | 500 | [5 empty] | 10500 | 9012.88 | 1.165 | 0.2 | 1.96
183 | RohrAbgasDruckverlust | 250 | [5 empty] | 11000 | 9442.06 | 1.165 | 17.8 | 174.56
184 | RohrAbgasDruckverlust | 300 | [5 empty] | 11000 | 9442.06 | 1.165 | 8.9 | 87.28
185 | RohrAbgasDruckverlust | 350 | [5 empty] | 11000 | 9442.06 | 1.165 | 2.6 | 25.5
186 | RohrAbgasDruckverlust | 400 | [5 empty] | 11000 | 9442.06 | 1.165 | 1.2 | 11.77
187 | RohrAbgasDruckverlust | 450 | [5 empty] | 11000 | 9442.06 | 1.165 | 0.7 | 6.86
188 | RohrAbgasDruckverlust | 500 | [5 empty] | 11000 | 9442.06 | 1.165 | 0.2 | 1.96
189 | RohrAbgasDruckverlust | 250 | [5 empty] | 11500 | 9871.24 | 1.165 | 18.5 | 181.42
190 | RohrAbgasDruckverlust | 300 | [5 empty] | 11500 | 9871.24 | 1.165 | 10.1 | 99.05
191 | RohrAbgasDruckverlust | 350 | [5 empty] | 11500 | 9871.24 | 1.165 | 3.1 | 30.4
192 | RohrAbgasDruckverlust | 400 | [5 empty] | 11500 | 9871.24 | 1.165 | 1.4 | 13.73
193 | RohrAbgasDruckverlust | 450 | [5 empty] | 11500 | 9871.24 | 1.165 | 0.8 | 7.85
194 | RohrAbgasDruckverlust | 500 | [5 empty] | 11500 | 9871.24 | 1.165 | 0.4 | 3.92
195 | RohrAbgasDruckverlust | 250 | [5 empty] | 12000 | 10300.43 | 1.165 | 19.1 | 187.31
196 | RohrAbgasDruckverlust | 300 | [5 empty] | 12000 | 10300.43 | 1.165 | 10.5 | 102.97
197 | RohrAbgasDruckverlust | 350 | [5 empty] | 12000 | 10300.43 | 1.165 | 3.3 | 32.36
198 | RohrAbgasDruckverlust | 400 | [5 empty] | 12000 | 10300.43 | 1.165 | 2.2 | 21.57
199 | RohrAbgasDruckverlust | 450 | [5 empty] | 12000 | 10300.43 | 1.165 | 0.9 | 8.83
200 | RohrAbgasDruckverlust | 500 | [5 empty] | 12000 | 10300.43 | 1.165 | 0.4 | 3.92
201 | RohrAbgasDruckverlust | 300 | [5 empty] | 12500 | 10729.61 | 1.165 | 11.1 | 108.85
202 | RohrAbgasDruckverlust | 350 | [5 empty] | 12500 | 10729.61 | 1.165 | 3.6 | 35.3
203 | RohrAbgasDruckverlust | 400 | [5 empty] | 12500 | 10729.61 | 1.165 | 2.3 | 22.56
204 | RohrAbgasDruckverlust | 450 | [5 empty] | 12500 | 10729.61 | 1.165 | 1.1 | 10.79
205 | RohrAbgasDruckverlust | 500 | [5 empty] | 12500 | 10729.61 | 1.165 | 0.5 | 4.9
206 | RohrAbgasDruckverlust | 300 | [5 empty] | 13000 | 11158.8 | 1.165 | 12.5 | 122.58
207 | RohrAbgasDruckverlust | 350 | [5 empty] | 13000 | 11158.8 | 1.165 | 4 | 39.23
208 | RohrAbgasDruckverlust | 400 | [5 empty] | 13000 | 11158.8 | 1.165 | 2.6 | 25.5
209 | RohrAbgasDruckverlust | 450 | [5 empty] | 13000 | 11158.8 | 1.165 | 1.1 | 10.79
210 | RohrAbgasDruckverlust | 500 | [5 empty] | 13000 | 11158.8 | 1.165 | 0.6 | 5.88
211 | RohrAbgasDruckverlust | 350 | [5 empty] | 13500 | 11587.98 | 1.165 | 4.1 | 40.21
212 | RohrAbgasDruckverlust | 400 | [5 empty] | 13500 | 11587.98 | 1.165 | 3.1 | 30.4
213 | RohrAbgasDruckverlust | 450 | [5 empty] | 13500 | 11587.98 | 1.165 | 1.2 | 11.77
214 | RohrAbgasDruckverlust | 500 | [5 empty] | 13500 | 11587.98 | 1.165 | 0.7 | 6.86
215 | RohrAbgasDruckverlust | 350 | [5 empty] | 14000 | 12017.17 | 1.165 | 4.2 | 41.19
216 | RohrAbgasDruckverlust | 400 | [5 empty] | 14000 | 12017.17 | 1.165 | 3.3 | 32.36
217 | RohrAbgasDruckverlust | 450 | [5 empty] | 14000 | 12017.17 | 1.165 | 1.2 | 11.77
218 | RohrAbgasDruckverlust | 500 | [5 empty] | 14000 | 12017.17 | 1.165 | 0.8 | 7.85
219 | RohrAbgasDruckverlust | 400 | [5 empty] | 14500 | 12446.35 | 1.165 | 3.6 | 35.3
220 | RohrAbgasDruckverlust | 450 | [5 empty] | 14500 | 12446.35 | 1.165 | 1.4 | 13.73
221 | RohrAbgasDruckverlust | 500 | [5 empty] | 14500 | 12446.35 | 1.165 | 0.9 | 8.83
222 | RohrAbgasDruckverlust | 400 | [5 empty] | 15000 | 12875.54 | 1.165 | 4 | 39.23
223 | RohrAbgasDruckverlust | 450 | [5 empty] | 15000 | 12875.54 | 1.165 | 1.5 | 14.71
224 | RohrAbgasDruckverlust | 500 | [5 empty] | 15000 | 12875.54 | 1.165 | 0.9 | 8.83
225 | RohrAbgasDruckverlust | 400 | [5 empty] | 15500 | 13304.72 | 1.165 | 4.1 | 40.21
226 | RohrAbgasDruckverlust | 450 | [5 empty] | 15500 | 13304.72 | 1.165 | 1.5 | 14.71
227 | RohrAbgasDruckverlust | 500 | [5 empty] | 15500 | 13304.72 | 1.165 | 0.9 | 8.83
228 | RohrAbgasDruckverlust | 400 | [5 empty] | 16000 | 13733.91 | 1.165 | 4.2 | 41.19
229 | RohrAbgasDruckverlust | 450 | [5 empty] | 16000 | 13733.91 | 1.165 | 1.6 | 15.69
230 | RohrAbgasDruckverlust | 500 | [5 empty] | 16000 | 13733.91 | 1.165 | 1.1 | 10.79
231 | RohrAbgasGegendruck | 65 | [5 empty] | 50 | 42.92 |  |  |  | 0.1
232 | RohrAbgasGegendruck | 80 | [5 empty] | 50 | 42.92 |  |  |  | 0.1
233 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 50 | 42.92 |  |  |  | 0.1
234 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 50 | 42.92 |  |  |  | 0.1
235 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 50 | 42.92 |  |  |  | 0.1
236 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 50 | 42.92 |  |  |  | 0.01
237 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 50 | 42.92 |  |  |  | 0.01
238 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 50 | 42.92 |  |  |  | 0.01
239 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 50 | 42.92 |  |  |  | 0.01
240 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 50 | 42.92 |  |  |  | 0.01
241 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 50 | 42.92 |  |  |  | 0.01
242 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 50 | 42.92 |  |  |  | 0.01
243 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 50 | 42.92 |  |  |  | 0.01
244 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 50 | 42.92 |  |  |  | 0.01
245 | RohrAbgasGegendruck | 65 | [5 empty] | 80 | 68.67 |  |  |  | 0.2
246 | RohrAbgasGegendruck | 80 | [5 empty] | 80 | 68.67 |  |  |  | 0.1
247 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 80 | 68.67 |  |  |  | 0.1
248 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 80 | 68.67 |  |  |  | 0.1
249 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 80 | 68.67 |  |  |  | 0.1
250 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 80 | 68.67 |  |  |  | 0.01
251 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 80 | 68.67 |  |  |  | 0.01
252 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 80 | 68.67 |  |  |  | 0.01
253 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 80 | 68.67 |  |  |  | 0.01
254 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 80 | 68.67 |  |  |  | 0.01
255 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 80 | 68.67 |  |  |  | 0.01
256 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 80 | 68.67 |  |  |  | 0.01
257 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 80 | 68.67 |  |  |  | 0.01
258 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 80 | 68.67 |  |  |  | 0.01
259 | RohrAbgasGegendruck | 65 | [5 empty] | 100 | 85.84 |  |  |  | 0.3
260 | RohrAbgasGegendruck | 80 | [5 empty] | 100 | 85.84 |  |  |  | 0.1
261 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 100 | 85.84 |  |  |  | 0.1
262 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 100 | 85.84 |  |  |  | 0.1
263 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 100 | 85.84 |  |  |  | 0.1
264 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 100 | 85.84 |  |  |  | 0.01
265 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 100 | 85.84 |  |  |  | 0.01
266 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 100 | 85.84 |  |  |  | 0.01
267 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 100 | 85.84 |  |  |  | 0.01
268 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 100 | 85.84 |  |  |  | 0.01
269 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 100 | 85.84 |  |  |  | 0.01
270 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 100 | 85.84 |  |  |  | 0.01
271 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 100 | 85.84 |  |  |  | 0.01
272 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 100 | 85.84 |  |  |  | 0.01
273 | RohrAbgasGegendruck | 65 | [5 empty] | 150 | 128.76 |  |  |  | 0.5
274 | RohrAbgasGegendruck | 80 | [5 empty] | 150 | 128.76 |  |  |  | 0.2
275 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 150 | 128.76 |  |  |  | 0.1
276 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 150 | 128.76 |  |  |  | 0.1
277 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 150 | 128.76 |  |  |  | 0.1
278 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 150 | 128.76 |  |  |  | 0.01
279 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 150 | 128.76 |  |  |  | 0.01
280 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 150 | 128.76 |  |  |  | 0.01
281 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 150 | 128.76 |  |  |  | 0.01
282 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 150 | 128.76 |  |  |  | 0.01
283 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 150 | 128.76 |  |  |  | 0.01
284 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 150 | 128.76 |  |  |  | 0.01
285 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 150 | 128.76 |  |  |  | 0.01
286 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 150 | 128.76 |  |  |  | 0.01
287 | RohrAbgasGegendruck | 65 | [5 empty] | 200 | 171.67 |  |  |  | 0.7
288 | RohrAbgasGegendruck | 80 | [5 empty] | 200 | 171.67 |  |  |  | 0.2
289 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 200 | 171.67 |  |  |  | 0.1
290 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 200 | 171.67 |  |  |  | 0.1
291 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 200 | 171.67 |  |  |  | 0.1
292 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 200 | 171.67 |  |  |  | 0.01
293 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 200 | 171.67 |  |  |  | 0.01
294 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 200 | 171.67 |  |  |  | 0.01
295 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 200 | 171.67 |  |  |  | 0.01
296 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 200 | 171.67 |  |  |  | 0.01
297 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 200 | 171.67 |  |  |  | 0.01
298 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 200 | 171.67 |  |  |  | 0.01
299 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 200 | 171.67 |  |  |  | 0.01
300 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 200 | 171.67 |  |  |  | 0.01
301 | RohrAbgasGegendruck | 65 | [5 empty] | 300 | 257.51 |  |  |  | 1.6
302 | RohrAbgasGegendruck | 80 | [5 empty] | 300 | 257.51 |  |  |  | 0.5
303 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 300 | 257.51 |  |  |  | 0.2
304 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 300 | 257.51 |  |  |  | 0.1
305 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 300 | 257.51 |  |  |  | 0.1
306 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 300 | 257.51 |  |  |  | 0.1
307 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 300 | 257.51 |  |  |  | 0.1
308 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 300 | 257.51 |  |  |  | 0.1
309 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 300 | 257.51 |  |  |  | 0.02
310 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 300 | 257.51 |  |  |  | 0.02
311 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 300 | 257.51 |  |  |  | 0.02
312 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 300 | 257.51 |  |  |  | 0.02
313 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 300 | 257.51 |  |  |  | 0.02
314 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 300 | 257.51 |  |  |  | 0.02
315 | RohrAbgasGegendruck | 65 | [5 empty] | 400 | 343.35 |  |  |  | 2.8
316 | RohrAbgasGegendruck | 80 | [5 empty] | 400 | 343.35 |  |  |  | 0.9
317 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 400 | 343.35 |  |  |  | 0.3
318 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 400 | 343.35 |  |  |  | 0.1
319 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 400 | 343.35 |  |  |  | 0.1
320 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 400 | 343.35 |  |  |  | 0.1
321 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 400 | 343.35 |  |  |  | 0.1
322 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 400 | 343.35 |  |  |  | 0.1
323 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 400 | 343.35 |  |  |  | 0.03
324 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 400 | 343.35 |  |  |  | 0.03
325 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 400 | 343.35 |  |  |  | 0.03
326 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 400 | 343.35 |  |  |  | 0.03
327 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 400 | 343.35 |  |  |  | 0.03
328 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 400 | 343.35 |  |  |  | 0.03
329 | RohrAbgasGegendruck | 65 | [5 empty] | 500 | 429.18 |  |  |  | 4.4
330 | RohrAbgasGegendruck | 80 | [5 empty] | 500 | 429.18 |  |  |  | 1.3
331 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 500 | 429.18 |  |  |  | 0.5
332 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 500 | 429.18 |  |  |  | 0.2
333 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 500 | 429.18 |  |  |  | 0.1
334 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 500 | 429.18 |  |  |  | 0.1
335 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 500 | 429.18 |  |  |  | 0.1
336 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 500 | 429.18 |  |  |  | 0.1
337 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 500 | 429.18 |  |  |  | 0.04
338 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 500 | 429.18 |  |  |  | 0.04
339 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 500 | 429.18 |  |  |  | 0.04
340 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 500 | 429.18 |  |  |  | 0.04
341 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 500 | 429.18 |  |  |  | 0.04
342 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 500 | 429.18 |  |  |  | 0.04
343 | RohrAbgasGegendruck | 65 | [5 empty] | 600 | 515.02 |  |  |  | 6.3
344 | RohrAbgasGegendruck | 80 | [5 empty] | 600 | 515.02 |  |  |  | 1.9
345 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 600 | 515.02 |  |  |  | 0.7
346 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 600 | 515.02 |  |  |  | 0.3
347 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 600 | 515.02 |  |  |  | 0.2
348 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 600 | 515.02 |  |  |  | 0.1
349 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 600 | 515.02 |  |  |  | 0.1
350 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 600 | 515.02 |  |  |  | 0.1
351 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 600 | 515.02 |  |  |  | 0.05
352 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 600 | 515.02 |  |  |  | 0.05
353 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 600 | 515.02 |  |  |  | 0.05
354 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 600 | 515.02 |  |  |  | 0.05
355 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 600 | 515.02 |  |  |  | 0.05
356 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 600 | 515.02 |  |  |  | 0.05
357 | RohrAbgasGegendruck | 65 | [5 empty] | 700 | 600.86 |  |  |  | 8.6
358 | RohrAbgasGegendruck | 80 | [5 empty] | 700 | 600.86 |  |  |  | 2.6
359 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 700 | 600.86 |  |  |  | 1
360 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 700 | 600.86 |  |  |  | 0.4
361 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 700 | 600.86 |  |  |  | 0.2
362 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 700 | 600.86 |  |  |  | 0.1
363 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 700 | 600.86 |  |  |  | 0.1
364 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 700 | 600.86 |  |  |  | 0.1
365 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 700 | 600.86 |  |  |  | 0.06
366 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 700 | 600.86 |  |  |  | 0.06
367 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 700 | 600.86 |  |  |  | 0.06
368 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 700 | 600.86 |  |  |  | 0.06
369 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 700 | 600.86 |  |  |  | 0.06
370 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 700 | 600.86 |  |  |  | 0.06
371 | RohrAbgasGegendruck | 65 | [5 empty] | 800 | 686.7 |  |  |  | 11.2
372 | RohrAbgasGegendruck | 80 | [5 empty] | 800 | 686.7 |  |  |  | 3.4
373 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 800 | 686.7 |  |  |  | 1.3
374 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 800 | 686.7 |  |  |  | 0.6
375 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 800 | 686.7 |  |  |  | 0.3
376 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 800 | 686.7 |  |  |  | 0.2
377 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 800 | 686.7 |  |  |  | 0.1
378 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 800 | 686.7 |  |  |  | 0.1
379 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 800 | 686.7 |  |  |  | 0.07
380 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 800 | 686.7 |  |  |  | 0.07
381 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 800 | 686.7 |  |  |  | 0.07
382 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 800 | 686.7 |  |  |  | 0.07
383 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 800 | 686.7 |  |  |  | 0.07
384 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 800 | 686.7 |  |  |  | 0.07
385 | RohrAbgasGegendruck | 65 | [5 empty] | 900 | 772.53 |  |  |  | 14.2
386 | RohrAbgasGegendruck | 80 | [5 empty] | 900 | 772.53 |  |  |  | 4.3
387 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 900 | 772.53 |  |  |  | 1.6
388 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 900 | 772.53 |  |  |  | 0.7
389 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 900 | 772.53 |  |  |  | 0.4
390 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 900 | 772.53 |  |  |  | 0.2
391 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 900 | 772.53 |  |  |  | 0.1
392 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 900 | 772.53 |  |  |  | 0.1
393 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 900 | 772.53 |  |  |  | 0.08
394 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 900 | 772.53 |  |  |  | 0.08
395 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 900 | 772.53 |  |  |  | 0.08
396 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 900 | 772.53 |  |  |  | 0.08
397 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 900 | 772.53 |  |  |  | 0.08
398 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 900 | 772.53 |  |  |  | 0.08
399 | RohrAbgasGegendruck | 65 | [5 empty] | 1000 | 858.37 |  |  |  | 17.5
400 | RohrAbgasGegendruck | 80 | [5 empty] | 1000 | 858.37 |  |  |  | 5.3
401 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 1000 | 858.37 |  |  |  | 2
402 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 1000 | 858.37 |  |  |  | 0.9
403 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 1000 | 858.37 |  |  |  | 0.4
404 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 1000 | 858.37 |  |  |  | 0.2
405 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 1000 | 858.37 |  |  |  | 0.1
406 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 1000 | 858.37 |  |  |  | 0.1
407 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 1000 | 858.37 |  |  |  | 0.09
408 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 1000 | 858.37 |  |  |  | 0.09
409 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 1000 | 858.37 |  |  |  | 0.09
410 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 1000 | 858.37 |  |  |  | 0.09
411 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 1000 | 858.37 |  |  |  | 0.09
412 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 1000 | 858.37 |  |  |  | 0.09
413 | RohrAbgasGegendruck | 65 | [5 empty] | 1100 | 944.21 |  |  |  | 21.2
414 | RohrAbgasGegendruck | 80 | [5 empty] | 1100 | 944.21 |  |  |  | 6.5
415 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 1100 | 944.21 |  |  |  | 2.5
416 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 1100 | 944.21 |  |  |  | 1.1
417 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 1100 | 944.21 |  |  |  | 0.5
418 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 1100 | 944.21 |  |  |  | 0.3
419 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 1100 | 944.21 |  |  |  | 0.2
420 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 1100 | 944.21 |  |  |  | 0.1
421 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 1100 | 944.21 |  |  |  | 0.1
422 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 1100 | 944.21 |  |  |  | 0.1
423 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 1100 | 944.21 |  |  |  | 0.1
424 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 1100 | 944.21 |  |  |  | 0.09
425 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 1100 | 944.21 |  |  |  | 0.1
426 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 1100 | 944.21 |  |  |  | 0.1
427 | RohrAbgasGegendruck | 65 | [5 empty] | 1200 | 1030.04 |  |  |  | 25.3
428 | RohrAbgasGegendruck | 80 | [5 empty] | 1200 | 1030.04 |  |  |  | 7.7
429 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 1200 | 1030.04 |  |  |  | 2.9
430 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 1200 | 1030.04 |  |  |  | 1.3
431 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 1200 | 1030.04 |  |  |  | 0.6
432 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 1200 | 1030.04 |  |  |  | 0.3
433 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 1200 | 1030.04 |  |  |  | 0.2
434 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 1200 | 1030.04 |  |  |  | 0.1
435 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 1200 | 1030.04 |  |  |  | 0.1
436 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 1200 | 1030.04 |  |  |  | 0.1
437 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 1200 | 1030.04 |  |  |  | 0.1
438 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 1200 | 1030.04 |  |  |  | 0.1
439 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 1200 | 1030.04 |  |  |  | 0.1
440 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 1200 | 1030.04 |  |  |  | 0.1
441 | RohrAbgasGegendruck | 80 | [5 empty] | 1300 | 1115.88 |  |  |  | 9
442 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 1300 | 1115.88 |  |  |  | 3.4
443 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 1300 | 1115.88 |  |  |  | 1.5
444 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 1300 | 1115.88 |  |  |  | 0.7
445 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 1300 | 1115.88 |  |  |  | 0.4
446 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 1300 | 1115.88 |  |  |  | 0.2
447 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 1300 | 1115.88 |  |  |  | 0.1
448 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 1300 | 1115.88 |  |  |  | 0.1
449 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 1300 | 1115.88 |  |  |  | 0.1
450 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 1300 | 1115.88 |  |  |  | 0.1
451 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 1300 | 1115.88 |  |  |  | 0.1
452 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 1300 | 1115.88 |  |  |  | 0.1
453 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 1300 | 1115.88 |  |  |  | 0.1
454 | RohrAbgasGegendruck | 80 | [5 empty] | 1400 | 1201.72 |  |  |  | 10.5
455 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 1400 | 1201.72 |  |  |  | 4
456 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 1400 | 1201.72 |  |  |  | 1.8
457 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 1400 | 1201.72 |  |  |  | 0.9
458 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 1400 | 1201.72 |  |  |  | 0.5
459 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 1400 | 1201.72 |  |  |  | 0.3
460 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 1400 | 1201.72 |  |  |  | 0.12
461 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 1400 | 1201.72 |  |  |  | 0.1
462 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 1400 | 1201.72 |  |  |  | 0.1
463 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 1400 | 1201.72 |  |  |  | 0.1
464 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 1400 | 1201.72 |  |  |  | 0.1
465 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 1400 | 1201.72 |  |  |  | 0.1
466 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 1400 | 1201.72 |  |  |  | 0.1
467 | RohrAbgasGegendruck | 80 | [5 empty] | 1500 | 1287.55 |  |  |  | 12
468 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 1500 | 1287.55 |  |  |  | 4.6
469 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 1500 | 1287.55 |  |  |  | 2
470 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 1500 | 1287.55 |  |  |  | 1
471 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 1500 | 1287.55 |  |  |  | 0.5
472 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 1500 | 1287.55 |  |  |  | 0.3
473 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 1500 | 1287.55 |  |  |  | 0.12
474 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 1500 | 1287.55 |  |  |  | 0.1
475 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 1500 | 1287.55 |  |  |  | 0.1
476 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 1500 | 1287.55 |  |  |  | 0.1
477 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 1500 | 1287.55 |  |  |  | 0.1
478 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 1500 | 1287.55 |  |  |  | 0.1
479 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 1500 | 1287.55 |  |  |  | 0.1
480 | RohrAbgasGegendruck | 80 | [5 empty] | 1600 | 1373.39 |  |  |  | 13.7
481 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 1600 | 1373.39 |  |  |  | 5.2
482 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 1600 | 1373.39 |  |  |  | 2.3
483 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 1600 | 1373.39 |  |  |  | 1.1
484 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 1600 | 1373.39 |  |  |  | 0.6
485 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 1600 | 1373.39 |  |  |  | 0.3
486 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 1600 | 1373.39 |  |  |  | 0.12
487 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 1600 | 1373.39 |  |  |  | 0.1
488 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 1600 | 1373.39 |  |  |  | 0.1
489 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 1600 | 1373.39 |  |  |  | 0.1
490 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 1600 | 1373.39 |  |  |  | 0.1
491 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 1600 | 1373.39 |  |  |  | 0.1
492 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 1600 | 1373.39 |  |  |  | 0.1
493 | RohrAbgasGegendruck | 80 | [5 empty] | 1700 | 1459.23 |  |  |  | 15.5
494 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 1700 | 1459.23 |  |  |  | 5.9
495 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 1700 | 1459.23 |  |  |  | 2.6
496 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 1700 | 1459.23 |  |  |  | 1.3
497 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 1700 | 1459.23 |  |  |  | 0.7
498 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 1700 | 1459.23 |  |  |  | 0.4
499 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 1700 | 1459.23 |  |  |  | 0.12
500 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 1700 | 1459.23 |  |  |  | 0.1
501 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 1700 | 1459.23 |  |  |  | 0.1
502 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 1700 | 1459.23 |  |  |  | 0.1
503 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 1700 | 1459.23 |  |  |  | 0.1
504 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 1700 | 1459.23 |  |  |  | 0.1
505 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 1700 | 1459.23 |  |  |  | 0.1
506 | RohrAbgasGegendruck | 80 | [5 empty] | 1800 | 1545.06 |  |  |  | 17.3
507 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 1800 | 1545.06 |  |  |  | 6.6
508 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 1800 | 1545.06 |  |  |  | 2.9
509 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 1800 | 1545.06 |  |  |  | 1.4
510 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 1800 | 1545.06 |  |  |  | 0.8
511 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 1800 | 1545.06 |  |  |  | 0.4
512 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 1800 | 1545.06 |  |  |  | 0.16
513 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 1800 | 1545.06 |  |  |  | 0.1
514 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 1800 | 1545.06 |  |  |  | 0.1
515 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 1800 | 1545.06 |  |  |  | 0.1
516 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 1800 | 1545.06 |  |  |  | 0.1
517 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 1800 | 1545.06 |  |  |  | 0.1
518 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 1800 | 1545.06 |  |  |  | 0.1
519 | RohrAbgasGegendruck | 80 | [5 empty] | 1900 | 1630.9 |  |  |  | 19.3
520 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 1900 | 1630.9 |  |  |  | 7.3
521 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 1900 | 1630.9 |  |  |  | 3.2
522 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 1900 | 1630.9 |  |  |  | 1.6
523 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 1900 | 1630.9 |  |  |  | 0.8
524 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 1900 | 1630.9 |  |  |  | 0.5
525 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 1900 | 1630.9 |  |  |  | 0.16
526 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 1900 | 1630.9 |  |  |  | 0.1
527 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 1900 | 1630.9 |  |  |  | 0.1
528 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 1900 | 1630.9 |  |  |  | 0.1
529 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 1900 | 1630.9 |  |  |  | 0.1
530 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 1900 | 1630.9 |  |  |  | 0.1
531 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 1900 | 1630.9 |  |  |  | 0.1
532 | RohrAbgasGegendruck | 80 | [5 empty] | 2000 | 1716.74 |  |  |  | 21.4
533 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 2000 | 1716.74 |  |  |  | 8.1
534 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 2000 | 1716.74 |  |  |  | 3.6
535 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 2000 | 1716.74 |  |  |  | 1.8
536 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 2000 | 1716.74 |  |  |  | 0.9
537 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 2000 | 1716.74 |  |  |  | 0.5
538 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 2000 | 1716.74 |  |  |  | 0.18
539 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 2000 | 1716.74 |  |  |  | 0.1
540 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 2000 | 1716.74 |  |  |  | 0.1
541 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 2000 | 1716.74 |  |  |  | 0.1
542 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 2000 | 1716.74 |  |  |  | 0.1
543 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 2000 | 1716.74 |  |  |  | 0.1
544 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 2000 | 1716.74 |  |  |  | 0.1
545 | RohrAbgasGegendruck | 80 | [5 empty] | 2100 | 1802.58 |  |  |  | 23.6
546 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 2100 | 1802.58 |  |  |  | 9
547 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 2100 | 1802.58 |  |  |  | 3.9
548 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 2100 | 1802.58 |  |  |  | 1.9
549 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 2100 | 1802.58 |  |  |  | 1
550 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 2100 | 1802.58 |  |  |  | 0.6
551 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 2100 | 1802.58 |  |  |  | 0.18
552 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 2100 | 1802.58 |  |  |  | 0.1
553 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 2100 | 1802.58 |  |  |  | 0.1
554 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 2100 | 1802.58 |  |  |  | 0.1
555 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 2100 | 1802.58 |  |  |  | 0.1
556 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 2100 | 1802.58 |  |  |  | 0.1
557 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 2100 | 1802.58 |  |  |  | 0.1
558 | RohrAbgasGegendruck | 80 | [5 empty] | 2200 | 1888.41 |  |  |  | 25.9
559 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 2200 | 1888.41 |  |  |  | 9.8
560 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 2200 | 1888.41 |  |  |  | 4.3
561 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 2200 | 1888.41 |  |  |  | 2.1
562 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 2200 | 1888.41 |  |  |  | 1.1
563 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 2200 | 1888.41 |  |  |  | 0.7
564 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 2200 | 1888.41 |  |  |  | 0.2
565 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 2200 | 1888.41 |  |  |  | 0.1
566 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 2200 | 1888.41 |  |  |  | 0.1
567 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 2200 | 1888.41 |  |  |  | 0.1
568 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 2200 | 1888.41 |  |  |  | 0.1
569 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 2200 | 1888.41 |  |  |  | 0.1
570 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 2200 | 1888.41 |  |  |  | 0.1
571 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 2300 | 1974.25 |  |  |  | 10.7
572 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 2300 | 1974.25 |  |  |  | 4.7
573 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 2300 | 1974.25 |  |  |  | 2.3
574 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 2300 | 1974.25 |  |  |  | 1.2
575 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 2300 | 1974.25 |  |  |  | 0.7
576 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 2300 | 1974.25 |  |  |  | 0.2
577 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 2300 | 1974.25 |  |  |  | 0.1
578 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 2300 | 1974.25 |  |  |  | 0.1
579 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 2300 | 1974.25 |  |  |  | 0.1
580 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 2300 | 1974.25 |  |  |  | 0.1
581 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 2300 | 1974.25 |  |  |  | 0.1
582 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 2300 | 1974.25 |  |  |  | 0.1
583 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 2400 | 2060.09 |  |  |  | 11.7
584 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 2400 | 2060.09 |  |  |  | 5.2
585 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 2400 | 2060.09 |  |  |  | 2.5
586 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 2400 | 2060.09 |  |  |  | 1.4
587 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 2400 | 2060.09 |  |  |  | 0.8
588 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 2400 | 2060.09 |  |  |  | 0.2
589 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 2400 | 2060.09 |  |  |  | 0.1
590 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 2400 | 2060.09 |  |  |  | 0.1
591 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 2400 | 2060.09 |  |  |  | 0.1
592 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 2400 | 2060.09 |  |  |  | 0.1
593 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 2400 | 2060.09 |  |  |  | 0.1
594 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 2400 | 2060.09 |  |  |  | 0.1
595 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 2500 | 2145.92 |  |  |  | 12.7
596 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 2500 | 2145.92 |  |  |  | 5.6
597 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 2500 | 2145.92 |  |  |  | 2.8
598 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 2500 | 2145.92 |  |  |  | 1.5
599 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 2500 | 2145.92 |  |  |  | 0.8
600 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 2500 | 2145.92 |  |  |  | 0.25
601 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 2500 | 2145.92 |  |  |  | 0.1
602 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 2500 | 2145.92 |  |  |  | 0.1
603 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 2500 | 2145.92 |  |  |  | 0.1
604 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 2500 | 2145.92 |  |  |  | 0.1
605 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 2500 | 2145.92 |  |  |  | 0.1
606 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 2500 | 2145.92 |  |  |  | 0.1
607 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 2600 | 2231.76 |  |  |  | 13.7
608 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 2600 | 2231.76 |  |  |  | 6
609 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 2600 | 2231.76 |  |  |  | 3
610 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 2600 | 2231.76 |  |  |  | 1.6
611 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 2600 | 2231.76 |  |  |  | 0.9
612 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 2600 | 2231.76 |  |  |  | 0.25
613 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 2600 | 2231.76 |  |  |  | 0.1
614 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 2600 | 2231.76 |  |  |  | 0.1
615 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 2600 | 2231.76 |  |  |  | 0.1
616 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 2600 | 2231.76 |  |  |  | 0.1
617 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 2600 | 2231.76 |  |  |  | 0.1
618 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 2600 | 2231.76 |  |  |  | 0.1
619 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 2700 | 2317.6 |  |  |  | 14.8
620 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 2700 | 2317.6 |  |  |  | 6.5
621 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 2700 | 2317.6 |  |  |  | 3.2
622 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 2700 | 2317.6 |  |  |  | 1.7
623 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 2700 | 2317.6 |  |  |  | 1
624 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 2700 | 2317.6 |  |  |  | 0.25
625 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 2700 | 2317.6 |  |  |  | 0.1
626 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 2700 | 2317.6 |  |  |  | 0.1
627 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 2700 | 2317.6 |  |  |  | 0.1
628 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 2700 | 2317.6 |  |  |  | 0.1
629 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 2700 | 2317.6 |  |  |  | 0.1
630 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 2700 | 2317.6 |  |  |  | 0.1
631 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 2800 | 2403.43 |  |  |  | 15.9
632 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 2800 | 2403.43 |  |  |  | 7
633 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 2800 | 2403.43 |  |  |  | 3.5
634 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 2800 | 2403.43 |  |  |  | 1.8
635 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 2800 | 2403.43 |  |  |  | 1.1
636 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 2800 | 2403.43 |  |  |  | 0.3
637 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 2800 | 2403.43 |  |  |  | 0.1
638 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 2800 | 2403.43 |  |  |  | 0.1
639 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 2800 | 2403.43 |  |  |  | 0.1
640 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 2800 | 2403.43 |  |  |  | 0.1
641 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 2800 | 2403.43 |  |  |  | 0.1
642 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 2800 | 2403.43 |  |  |  | 0.1
643 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 2900 | 2489.27 |  |  |  | 17
644 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 2900 | 2489.27 |  |  |  | 7.5
645 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 2900 | 2489.27 |  |  |  | 3.7
646 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 2900 | 2489.27 |  |  |  | 2
647 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 2900 | 2489.27 |  |  |  | 1.1
648 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 2900 | 2489.27 |  |  |  | 0.3
649 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 2900 | 2489.27 |  |  |  | 0.1
650 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 2900 | 2489.27 |  |  |  | 0.1
651 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 2900 | 2489.27 |  |  |  | 0.1
652 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 2900 | 2489.27 |  |  |  | 0.1
653 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 2900 | 2489.27 |  |  |  | 0.1
654 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 2900 | 2489.27 |  |  |  | 0.1
655 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 3000 | 2575.11 |  |  |  | 18.3
656 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 3000 | 2575.11 |  |  |  | 8
657 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 3000 | 2575.11 |  |  |  | 4
658 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 3000 | 2575.11 |  |  |  | 2.1
659 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 3000 | 2575.11 |  |  |  | 1.2
660 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 3000 | 2575.11 |  |  |  | 0.4
661 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 3000 | 2575.11 |  |  |  | 0.14
662 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 3000 | 2575.11 |  |  |  | 0.1
663 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 3000 | 2575.11 |  |  |  | 0.1
664 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 3000 | 2575.11 |  |  |  | 0.1
665 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 3000 | 2575.11 |  |  |  | 0.1
666 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 3000 | 2575.11 |  |  |  | 0.1
667 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 3100 | 2660.94 |  |  |  | 19.5
668 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 3100 | 2660.94 |  |  |  | 8.6
669 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 3100 | 2660.94 |  |  |  | 4.2
670 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 3100 | 2660.94 |  |  |  | 2.3
671 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 3100 | 2660.94 |  |  |  | 1.3
672 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 3100 | 2660.94 |  |  |  | 0.6
673 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 3100 | 2660.94 |  |  |  | 0.2
674 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 3100 | 2660.94 |  |  |  | 0.1
675 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 3100 | 2660.94 |  |  |  | 0.1
676 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 3100 | 2660.94 |  |  |  | 0.1
677 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 3100 | 2660.94 |  |  |  | 0.1
678 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 3100 | 2660.94 |  |  |  | 0.1
679 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 3200 | 2746.78 |  |  |  | 20.8
680 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 3200 | 2746.78 |  |  |  | 9.2
681 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 3200 | 2746.78 |  |  |  | 4.5
682 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 3200 | 2746.78 |  |  |  | 2.4
683 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 3200 | 2746.78 |  |  |  | 1.4
684 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 3200 | 2746.78 |  |  |  | 0.6
685 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 3200 | 2746.78 |  |  |  | 0.24
686 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 3200 | 2746.78 |  |  |  | 0.1
687 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 3200 | 2746.78 |  |  |  | 0.1
688 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 3200 | 2746.78 |  |  |  | 0.1
689 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 3200 | 2746.78 |  |  |  | 0.1
690 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 3200 | 2746.78 |  |  |  | 0.1
691 | RohrAbgasGegendruck | 100 | [5 empty] | 3300 | 2832.62 |  |  |  | 22.1
692 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 3300 | 2832.62 |  |  |  | 9.7
693 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 3300 | 2832.62 |  |  |  | 4.8
694 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 3300 | 2832.62 |  |  |  | 2.6
695 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 3300 | 2832.62 |  |  |  | 1.5
696 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 3300 | 2832.62 |  |  |  | 1.1
697 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 3300 | 2832.62 |  |  |  | 0.24
698 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 3300 | 2832.62 |  |  |  | 0.1
699 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 3300 | 2832.62 |  |  |  | 0.1
700 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 3300 | 2832.62 |  |  |  | 0.1
701 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 3300 | 2832.62 |  |  |  | 0.1
702 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 3300 | 2832.62 |  |  |  | 0.1
703 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 3400 | 2918.45 |  |  |  | 10.3
704 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 3400 | 2918.45 |  |  |  | 5.1
705 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 3400 | 2918.45 |  |  |  | 2.7
706 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 3400 | 2918.45 |  |  |  | 1.6
707 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 3400 | 2918.45 |  |  |  | 1.3
708 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 3400 | 2918.45 |  |  |  | 0.24
709 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 3400 | 2918.45 |  |  |  | 0.1
710 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 3400 | 2918.45 |  |  |  | 0.1
711 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 3400 | 2918.45 |  |  |  | 0.1
712 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 3400 | 2918.45 |  |  |  | 0.1
713 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 3400 | 2918.45 |  |  |  | 0.1
714 | RohrAbgasGegendruck | 125 | [5 empty] | 3500 | 3004.29 |  |  |  | 11
715 | RohrAbgasGegendruck | 150 | [5 empty] | 3500 | 3004.29 |  |  |  | 5.4
716 | RohrAbgasGegendruck | 164 | [5 empty] | 3500 | 3004.29 |  |  |  | 2.9
717 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 3500 | 3004.29 |  |  |  | 1.6
718 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 3500 | 3004.29 |  |  |  | 1.4
719 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 3500 | 3004.29 |  |  |  | 0.24
720 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 3500 | 3004.29 |  |  |  | 0.1
721 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 3500 | 3004.29 |  |  |  | 0.1
722 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 3500 | 3004.29 |  |  |  | 0.1
723 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 3500 | 3004.29 |  |  |  | 0.1
724 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 3500 | 3004.29 |  |  |  | 0.1
725 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 4000 | 3433.48 |  |  |  | 2
726 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 4000 | 3433.48 |  |  |  | 0.6
727 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 4000 | 3433.48 |  |  |  | 0.24
728 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 4000 | 3433.48 |  |  |  | 0.1
729 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 4000 | 3433.48 |  |  |  | 0.1
730 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 4000 | 3433.48 |  |  |  | 0.1
731 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 4000 | 3433.48 |  |  |  | 0.1
732 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 4000 | 3433.48 |  |  |  | 0.1
733 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 4500 | 3862.66 |  |  |  | 2.5
734 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 4500 | 3862.66 |  |  |  | 0.8
735 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 4500 | 3862.66 |  |  |  | 0.34
736 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 4500 | 3862.66 |  |  |  | 0.15
737 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 4500 | 3862.66 |  |  |  | 0.1
738 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 4500 | 3862.66 |  |  |  | 0.1
739 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 4500 | 3862.66 |  |  |  | 0.1
740 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 4500 | 3862.66 |  |  |  | 0.1
741 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 5000 | 4291.85 |  |  |  | 3.5
742 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 5000 | 4291.85 |  |  |  | 1
743 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 5000 | 4291.85 |  |  |  | 0.4
744 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 5000 | 4291.85 |  |  |  | 0.18
745 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 5000 | 4291.85 |  |  |  | 0.1
746 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 5000 | 4291.85 |  |  |  | 0.1
747 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 5000 | 4291.85 |  |  |  | 0.1
748 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 5000 | 4291.85 |  |  |  | 0.1
749 | RohrAbgasGegendruck | 200 | [5 empty] | 5500 | 4721.03 |  |  |  | 4.3
750 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 5500 | 4721.03 |  |  |  | 1.2
751 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 5500 | 4721.03 |  |  |  | 0.43
752 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 5500 | 4721.03 |  |  |  | 0.2
753 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 5500 | 4721.03 |  |  |  | 0.1
754 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 5500 | 4721.03 |  |  |  | 0.1
755 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 5500 | 4721.03 |  |  |  | 0.1
756 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 5500 | 4721.03 |  |  |  | 0.1
757 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 6000 | 5150.21 |  |  |  | 1.6
758 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 6000 | 5150.21 |  |  |  | 0.6
759 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 6000 | 5150.21 |  |  |  | 0.24
760 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 6000 | 5150.21 |  |  |  | 0.1
761 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 6000 | 5150.21 |  |  |  | 0.1
762 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 6000 | 5150.21 |  |  |  | 0.1
763 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 6000 | 5150.21 |  |  |  | 0.1
764 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 6500 | 5579.4 |  |  |  | 1.8
765 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 6500 | 5579.4 |  |  |  | 0.75
766 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 6500 | 5579.4 |  |  |  | 0.3
767 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 6500 | 5579.4 |  |  |  | 0.1
768 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 6500 | 5579.4 |  |  |  | 0.1
769 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 6500 | 5579.4 |  |  |  | 0.1
770 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 6500 | 5579.4 |  |  |  | 0.1
771 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 7000 | 6008.58 |  |  |  | 2
772 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 7000 | 6008.58 |  |  |  | 0.8
773 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 7000 | 6008.58 |  |  |  | 0.32
774 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 7000 | 6008.58 |  |  |  | 0.14
775 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 7000 | 6008.58 |  |  |  | 0.1
776 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 7000 | 6008.58 |  |  |  | 0.1
777 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 7000 | 6008.58 |  |  |  | 0.1
778 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 7500 | 6437.77 |  |  |  | 2.5
779 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 7500 | 6437.77 |  |  |  | 1
780 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 7500 | 6437.77 |  |  |  | 0.4
781 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 7500 | 6437.77 |  |  |  | 0.16
782 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 7500 | 6437.77 |  |  |  | 0.1
783 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 7500 | 6437.77 |  |  |  | 0.1
784 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 7500 | 6437.77 |  |  |  | 0.1
785 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 8000 | 6866.95 |  |  |  | 2.6
786 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 8000 | 6866.95 |  |  |  | 1
787 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 8000 | 6866.95 |  |  |  | 0.48
788 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 8000 | 6866.95 |  |  |  | 0.26
789 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 8000 | 6866.95 |  |  |  | 0.12
790 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 8000 | 6866.95 |  |  |  | 0.1
791 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 8000 | 6866.95 |  |  |  | 0.1
792 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 8500 | 7296.14 |  |  |  | 3
793 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 8500 | 7296.14 |  |  |  | 1.1
794 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 8500 | 7296.14 |  |  |  | 0.54
795 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 8500 | 7296.14 |  |  |  | 0.3
796 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 8500 | 7296.14 |  |  |  | 0.14
797 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 8500 | 7296.14 |  |  |  | 0.1
798 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 8500 | 7296.14 |  |  |  | 0.1
799 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 9000 | 7725.32 |  |  |  | 3.1
800 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 9000 | 7725.32 |  |  |  | 1.4
801 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 9000 | 7725.32 |  |  |  | 0.6
802 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 9000 | 7725.32 |  |  |  | 0.3
803 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 9000 | 7725.32 |  |  |  | 0.16
804 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 9000 | 7725.32 |  |  |  | 0.1
805 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 9000 | 7725.32 |  |  |  | 0.1
806 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 9500 | 8154.51 |  |  |  | 3.4
807 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 9500 | 8154.51 |  |  |  | 1.4
808 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 9500 | 8154.51 |  |  |  | 0.7
809 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 9500 | 8154.51 |  |  |  | 0.32
810 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 9500 | 8154.51 |  |  |  | 0.16
811 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 9500 | 8154.51 |  |  |  | 0.1
812 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 9500 | 8154.51 |  |  |  | 0.1
813 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 10000 | 8583.69 |  |  |  | 4
814 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 10000 | 8583.69 |  |  |  | 1.5
815 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 10000 | 8583.69 |  |  |  | 0.7
816 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 10000 | 8583.69 |  |  |  | 0.36
817 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 10000 | 8583.69 |  |  |  | 0.18
818 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 10000 | 8583.69 |  |  |  | 0.1
819 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 10000 | 8583.69 |  |  |  | 0.1
820 | RohrAbgasGegendruck | 250 | [5 empty] | 10500 | 9012.88 |  |  |  | 5
821 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 10500 | 9012.88 |  |  |  | 1.8
822 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 10500 | 9012.88 |  |  |  | 0.9
823 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 10500 | 9012.88 |  |  |  | 0.36
824 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 10500 | 9012.88 |  |  |  | 0.2
825 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 10500 | 9012.88 |  |  |  | 0.12
826 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 10500 | 9012.88 |  |  |  | 0.1
827 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 11000 | 9442.06 |  |  |  | 1.8
828 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 11000 | 9442.06 |  |  |  | 0.9
829 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 11000 | 9442.06 |  |  |  | 0.4
830 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 11000 | 9442.06 |  |  |  | 0.22
831 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 11000 | 9442.06 |  |  |  | 0.14
832 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 11000 | 9442.06 |  |  |  | 0.1
833 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 11500 | 9871.24 |  |  |  | 2.4
834 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 11500 | 9871.24 |  |  |  | 0.9
835 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 11500 | 9871.24 |  |  |  | 0.48
836 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 11500 | 9871.24 |  |  |  | 0.26
837 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 11500 | 9871.24 |  |  |  | 0.16
838 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 11500 | 9871.24 |  |  |  | 0.1
839 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 12000 | 10300.43 |  |  |  | 2.4
840 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 12000 | 10300.43 |  |  |  | 1
841 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 12000 | 10300.43 |  |  |  | 0.32
842 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 12000 | 10300.43 |  |  |  | 0.28
843 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 12000 | 10300.43 |  |  |  | 0.16
844 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 12000 | 10300.43 |  |  |  | 0.1
845 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 12500 | 10729.61 |  |  |  | 2.4
846 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 12500 | 10729.61 |  |  |  | 1
847 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 12500 | 10729.61 |  |  |  | 0.55
848 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 12500 | 10729.61 |  |  |  | 0.3
849 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 12500 | 10729.61 |  |  |  | 0.18
850 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 12500 | 10729.61 |  |  |  | 0.1
851 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 13000 | 11158.8 |  |  |  | 2.5
852 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 13000 | 11158.8 |  |  |  | 1.1
853 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 13000 | 11158.8 |  |  |  | 0.6
854 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 13000 | 11158.8 |  |  |  | 0.3
855 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 13000 | 11158.8 |  |  |  | 0.2
856 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 13000 | 11158.8 |  |  |  | 0.1
857 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 13500 | 11587.98 |  |  |  | 2.8
858 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 13500 | 11587.98 |  |  |  | 1.1
859 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 13500 | 11587.98 |  |  |  | 0.62
860 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 13500 | 11587.98 |  |  |  | 0.32
861 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 13500 | 11587.98 |  |  |  | 0.2
862 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 13500 | 11587.98 |  |  |  | 0.1
863 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 14000 | 12017.17 |  |  |  | 3
864 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 14000 | 12017.17 |  |  |  | 1.4
865 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 14000 | 12017.17 |  |  |  | 0.7
866 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 14000 | 12017.17 |  |  |  | 0.36
867 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 14000 | 12017.17 |  |  |  | 0.2
868 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 14000 | 12017.17 |  |  |  | 0.12
869 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 14500 | 12446.35 |  |  |  | 3.5
870 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 14500 | 12446.35 |  |  |  | 1.4
871 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 14500 | 12446.35 |  |  |  | 0.75
872 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 14500 | 12446.35 |  |  |  | 0.38
873 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 14500 | 12446.35 |  |  |  | 0.2
874 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 14500 | 12446.35 |  |  |  | 0.14
875 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 15000 | 12875.54 |  |  |  | 3.5
876 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 15000 | 12875.54 |  |  |  | 1.5
877 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 15000 | 12875.54 |  |  |  | 0.8
878 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 15000 | 12875.54 |  |  |  | 0.4
879 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 15000 | 12875.54 |  |  |  | 0.25
880 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 15000 | 12875.54 |  |  |  | 0.16
881 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 15500 | 13304.72 |  |  |  | 3.5
882 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 15500 | 13304.72 |  |  |  | 1.5
883 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 15500 | 13304.72 |  |  |  | 0.8
884 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 15500 | 13304.72 |  |  |  | 0.4
885 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 15500 | 13304.72 |  |  |  | 0.25
886 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 15500 | 13304.72 |  |  |  | 0.16
887 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 16000 | 13733.91 |  |  |  | 4
888 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 16000 | 13733.91 |  |  |  | 1.5
889 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 16000 | 13733.91 |  |  |  | 1
890 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 16000 | 13733.91 |  |  |  | 0.5
891 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 16000 | 13733.91 |  |  |  | 0.28
892 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 16000 | 13733.91 |  |  |  | 0.18
893 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 16500 | 14163.09 |  |  |  | 4.5
894 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 16500 | 14163.09 |  |  |  | 1.8
895 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 16500 | 14163.09 |  |  |  | 1.1
896 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 16500 | 14163.09 |  |  |  | 0.5
897 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 16500 | 14163.09 |  |  |  | 0.28
898 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 16500 | 14163.09 |  |  |  | 0.2
899 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 17000 | 14592.27 |  |  |  | 4.5
900 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 17000 | 14592.27 |  |  |  | 2
901 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 17000 | 14592.27 |  |  |  | 1.2
902 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 17000 | 14592.27 |  |  |  | 0.55
903 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 17000 | 14592.27 |  |  |  | 0.3
904 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 17000 | 14592.27 |  |  |  | 0.2
905 | RohrAbgasGegendruck | 300 | [5 empty] | 17500 | 15021.46 |  |  |  | 5
906 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 17500 | 15021.46 |  |  |  | 2.2
907 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 17500 | 15021.46 |  |  |  | 1.3
908 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 17500 | 15021.46 |  |  |  | 0.55
909 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 17500 | 15021.46 |  |  |  | 0.3
910 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 17500 | 15021.46 |  |  |  | 0.2
911 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 18000 | 15450.64 |  |  |  | 2.2
912 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 18000 | 15450.64 |  |  |  | 1.3
913 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 18000 | 15450.64 |  |  |  | 0.6
914 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 18000 | 15450.64 |  |  |  | 0.35
915 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 18000 | 15450.64 |  |  |  | 0.2
916 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 18500 | 15879.83 |  |  |  | 2.4
917 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 18500 | 15879.83 |  |  |  | 1.4
918 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 18500 | 15879.83 |  |  |  | 0.6
919 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 18500 | 15879.83 |  |  |  | 0.35
920 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 18500 | 15879.83 |  |  |  | 0.25
921 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 19000 | 16309.01 |  |  |  | 2.5
922 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 19000 | 16309.01 |  |  |  | 1.4
923 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 19000 | 16309.01 |  |  |  | 0.68
924 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 19000 | 16309.01 |  |  |  | 0.4
925 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 19000 | 16309.01 |  |  |  | 0.25
926 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 19500 | 16738.2 |  |  |  | 2.8
927 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 19500 | 16738.2 |  |  |  | 1.5
928 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 19500 | 16738.2 |  |  |  | 0.75
929 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 19500 | 16738.2 |  |  |  | 0.4
930 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 19500 | 16738.2 |  |  |  | 0.28
931 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 20000 | 17167.38 |  |  |  | 3
932 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 20000 | 17167.38 |  |  |  | 1.5
933 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 20000 | 17167.38 |  |  |  | 0.75
934 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 20000 | 17167.38 |  |  |  | 0.5
935 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 20000 | 17167.38 |  |  |  | 0.28
936 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 20500 | 17596.57 |  |  |  | 3.1
937 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 20500 | 17596.57 |  |  |  | 1.6
938 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 20500 | 17596.57 |  |  |  | 0.8
939 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 20500 | 17596.57 |  |  |  | 0.5
940 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 20500 | 17596.57 |  |  |  | 0.3
941 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 21000 | 18025.75 |  |  |  | 3.1
942 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 21000 | 18025.75 |  |  |  | 1.6
943 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 21000 | 18025.75 |  |  |  | 0.8
944 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 21000 | 18025.75 |  |  |  | 0.6
945 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 21000 | 18025.75 |  |  |  | 0.3
946 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 21500 | 18454.94 |  |  |  | 3.3
947 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 21500 | 18454.94 |  |  |  | 1.7
948 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 21500 | 18454.94 |  |  |  | 0.9
949 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 21500 | 18454.94 |  |  |  | 0.6
950 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 21500 | 18454.94 |  |  |  | 0.35
951 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 22000 | 18884.12 |  |  |  | 3.3
952 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 22000 | 18884.12 |  |  |  | 1.7
953 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 22000 | 18884.12 |  |  |  | 0.9
954 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 22000 | 18884.12 |  |  |  | 0.7
955 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 22000 | 18884.12 |  |  |  | 0.35
956 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 22500 | 19313.3 |  |  |  | 3.3
957 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 22500 | 19313.3 |  |  |  | 1.7
958 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 22500 | 19313.3 |  |  |  | 0.9
959 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 22500 | 19313.3 |  |  |  | 1
960 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 22500 | 19313.3 |  |  |  | 1.1
961 | RohrAbgasGegendruck | 350 | [5 empty] | 23000 | 19742.49 |  |  |  | 3.5
962 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 23000 | 19742.49 |  |  |  | 1.8
963 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 23000 | 19742.49 |  |  |  | 1
964 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 23000 | 19742.49 |  |  |  | 0.8
965 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 23000 | 19742.49 |  |  |  | 0.4
966 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 25000 | 21459.23 |  |  |  | 1.7
967 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 25000 | 21459.23 |  |  |  | 0.9
968 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 25000 | 21459.23 |  |  |  | 1
969 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 25000 | 21459.23 |  |  |  | 1.1
970 | RohrAbgasGegendruck | 400 | [5 empty] | 30000 | 25751.07 |  |  |  | 1.7
971 | RohrAbgasGegendruck | 450 | [5 empty] | 30000 | 25751.07 |  |  |  | 0.9
972 | RohrAbgasGegendruck | 500 | [5 empty] | 30000 | 25751.07 |  |  |  | 1.1
973 | RohrAbgasGegendruck | 600 | [5 empty] | 30000 | 25751.07 |  |  |  | 1.2

## StammAggregate
id | Aggregatstype | Aggregatleistung | MotorTyp | GeneratorTyp | KuehlerTyp | Umgebungstemp | KuehlluftVolumenstrom | LuefterDruckreserve | Kuehlerflaeche | Kuehlerleistung
1 | OE500AL | 500 | LTE6L660 | GEP544D |  | 25 | 37332 | 200 | 156 | 0
2 | OE35A/D | 35 | BFM1011F | SGF20S04T |  | 25 | 3200 | 150 | 0 | 0
3 | OE250A/V | 250 | TAD734GE | ACG0250-4-400 |  | 40 | 11740 | 350 | 0.65 | 0
4 | OE100A/V | 100 | TAD531GE | ECP342S/4 |  | 25 | 5400 | 200 | 0.29 | 0
5 | OE200A/V | 200 | TAD753GE | ECO38-2SN/4 |  | 40 | 11880 | 300 | 0.65 | 0
6 | OE250AV_IIIA | 250 | TAD851GE | GEP274K |  | 40 | 10800 | 300 | 0.485 | 10
7 | OE180A/V | 180 | TAD752GE | ECO38-1S/4 |  | 40 | 12600 | 300 | 0.65 | 0
8 | OE400AV | 400 | TAD1344GE | GEPK444FL |  | 40 | 15480 | 450 | 0.8 | 11
9 | AV250EIIIA | 250 | TAD754GE | ECO381LN/4 |  | 40 | 12960 | 450 | 0.65 | 0
10 | OE200AD-S2 | 200 | BF6M1013FCG3 | ECO382SN/4 |  | 25 | 11160 | 150 | 0.64 | 0
11 | OE250A/D | 250 | BF6M1015CG1 | ECO381LN/4 |  | 40 | 19800 | 150 | 0.8 | 0
12 | OE100A/V_A3 | 100 | TAD551GE | GEP274C |  | 40 | 12360 | 350 | 100 | 0.38
13 | OE315A/V | 315 | TAD1341GE | ECO383LN/4 |  | 40 | 16920 | 250 | 0.81 | 0
14 | OE350A/V | 350 | TAD1352GE | GEPK444FL |  | 40 | 19800 | 450 | 0.81 | 10
15 | OE500A/VEUIII | 500 | TAD1651GE | GEP534/544D |  | 40 | 19440 | 350 | 1.32 | 11
16 | OE550AV | 550 | TAD1642GE | ECO40-2L/4 |  | 40 | 26316 | 450 | 1.31 | 0
17 | OE500A/V | 500 | TAD1641GE | GEP534/544D |  | 40 | 22300 | 450 | 1.32 | 11
18 | OE630A/V | 630 | TWD1643GE | ACG0630-4-400 |  | 40 | 30900 | 350 | 1.68 | 17
19 | OE600AM | 600 | 12V1600G10F | GEPG534/544F |  | 40 | 39200 | 200 | 1.6 | 0
20 | OE650AM | 655 | 12V1600G20F | GEPG534/544F |  | 25 | 40320 | 200 | 1.6 | 0
21 | AM500 | 500 | 10V1600G20F | GEP534/544D |  | 40 | 39000 | 200 | 1.6 | 0
22 | AC720 | 720 | QST30-G1 | SGE6E04O |  | 50 | 53640 | 320 | 0 | 0
23 | AC800 | 800 | QST30-G2 | SGE6E04O |  | 46 | 53640 | 320 | 0 | 0
24 | AM1400 | 1400 | 12V4000G23R | SGF40M04T |  | 40 | 99000 | 250 | 2.4 | 50
25 | AC1025 | 1025 | KTA38-G5 | SGF40L04T |  | 45 | 53640 | 130 | 0 | 0
26 | OE100AJ | 100 | 4045HFU82-100 | MeccAlte ECP342S/4 |  | 25 | 8280 | 200 | 0 | 0
27 | AC936 | 936 | KTA38-G7 | SGF40M04T |  | 36 | 83160 | 200 | 0 | 0
28 | AC1300 | 1300 | KTA50-G3 | SGF50S04T |  | 45 | 97920 | 250 | 0 | 0
29 | OE1800Bd | 1800 | 16M33G2000/5 | GEP734 |  | 45 | 136800 | 150 | 4 | 70
30 | AC1278 | 1278 | KTA50-G7 | SGF50S04T |  | 37 | 95400 | 160 | 0 | 0
31 | OE33AJ | 30 | 3029TFU80-30 | ECO28VL4 |  | 40 | 5600 | 130 | 0.36 | 1.8
32 | OE60 | 59 | BF4M2012 | ECO322L/4 |  | 25 | 5400 | 150 | 0 | 0
33 | OE80 | 75 | BF4M2012C | ECP341S/4 |  | 25 | 4680 | 150 | 0 | 0
34 | OE85 | 85 | TAD530GE | GEP224G |  | 25 | 4320 | 200 | 0.276 | 0
35 | OE100A/D | 106 | BF4M1013EC | ECO34S/4 |  | 25 | 5400 | 200 | 0.276 | 0
36 | OE130A/V | 130 | TAD532GE | ECP34-2L/4 |  | 25 | 7500 | 200 | 0.64 | 0
37 | OE160AD | 160 | BF6M1013EC | ECP34-3L/4 |  | 25 | 10800 | 150 | 0.64 | 7.9
38 | ABd750 | 750 | 6M33G825/5 | Perin GEPHC634G |  | 40 | 43200 | 100 | 2.14 | 0
39 | AM | 820 | 12V2000G65 | ACG0900-4-400 |  | 40 | 59040 | 200 | 2.1 | 0
40 | OE960A/M | 930 | 16V2000G25 | ECO432SN/4 |  | 40 | 73440 | 200 | 2.2 | 0
41 | OE1000A/M | 1000 | 16V2000G65 | ECO431LN/4 |  | 40 | 73440 | 200 | 2.2 | 0
42 | MTU1150A/M | 1150 | 18V2000G24F | ACG1125-4-400 |  | 40 | 73440 | 190 | 2.2 | 0
43 | OE1850AM | 1850 | 12V4000G24F | PI734E2 |  | 40 | 128520 | 200 | 3.3 | 0
44 | OE1650AM | 1650 | 12V4000G14F | GEP734F |  | 40 | 99000 | 300 | 3.3 | 0
45 | OE2100AM | 2100 | 16V4000G14F | PI734G |  | 40 | 98640 | 200 | 3.3 | 0
46 | OE2300AM | 2320 | 16V4000G24F | MJB500LA4 |  | 40 | 120000 | 150 | 3.3 | 0
47 | OE800A/P | 800 | 400623TAG3A | ECO43-2SN/4 |  | 25 | 72000 | 250 | 2.24 | 0
48 | OE720A/P | 720 | 400623TAG2A | ECO43-2SN/4 |  | 25 | 72000 | 250 | 2.24 | 0
49 | CT1350AP | 1350 | 401246TWG3A | Stamf PI 734 B |  | 25 | 79200 | 250 | 2.63 | 0
50 | AM3100 | 3100 | 20V4000G63L | ACG3250-4-400 |  | 40 | 180000 | 200 | 2.57 | 0
51 | AM2500 | 2500 | 20V4000G23L | ACG2500-4-400 |  | 40 | 176400 | 200 | 5 | 0
52 | MTU1250A/M | 1250 | 18V2000G26F | GEP634E |  | 40 | 87737 | 200 | 2.4 | 0
53 | OE1500AP | 1500 | 4012-46TAG2A | Stamford |  | 25 | 72000 | 250 | 2.57 | 64
54 | NBDK2000 | 2000 | S16RPTAA2 | SGS1D04O |  | 25 | 150000 | 150 | 0 | 0
55 | OE275A/M | 275 | 6R1600G10F | ACG300-4-400 |  | 25 | 22320 | 200 | 0.7 | 0
56 | OE500A/D | 501 | BF8M1015CPG3 | MECC-ALTEECO40-3S |  | 25 | 33120 | 150 | 0.8 | 0
57 | OE300A/D | 300 | BF6M1015CG1 | ECO382LN/4 |  | 40 | 19800 | 150 | 0.8 | 0
58 | OE250A/D | 250 | TCD2013L64V | ECO381LN/4 |  | 25 | 16200 | 150 | 0.8 | 0
59 | OE690GEPP | 690 | 2806C–E18TG1A | GEP544E |  | 25 | 42120 | 250 | 1.75 | 12
60 | OE150AJ | 150 | 6068HFU82150 | ACG0150-4-400 |  | 25 | 15480 | 300 | 0 | 8
61 | OE450A/V | 450 | TAD1345GE | GEP444DL |  | 40 | 20520 | 350 | 0.81 | 10
62 | OE80AJ | 80 | 4045HFU82-80 | MeccAlte ECP341S/4 |  | 25 | 7200 | 200 | 0 | 2
62 | OE120AJ | 120 | 4045HFU82-120 | MeccAlte ECP341S/4 |  | 25 | 10100 | 200 | 0 | 2
63 | AM | 700 | 12V2000G16F | ACG0700-4-400 |  | 40 | 58104 | 200 | 2.14 | 0
64 | AM820 | 800 | 12V2000G26F | GEP634D |  | 40 | 58104 | 200 | 2.1 | 0
65 | OE960A/M | 940 | 16V2000G16F | GEP634E |  | 40 | 87732 | 200 | 2.2 | 0
66 | OE1000A/M | 1000 | 16V2000G26F | GEP634E |  | 40 | 87732 | 200 | 2.2 | 0
67 | MTU1150A/M | 1150 | 16V2000G36F | GEP634G |  | 40 | 87732 | 190 | 2.2 | 0
68 | OE300A/M | 300 | 6R1600G20F | ECO382SN/4 |  | 25 | 22320 | 200 | 0.7 | 0
69 | OE1850MiA | 1850 | S16RPTA2 | MJB450LB4 |  | 25 | 122400 | 100 | 4 | 0
70 | OE500AI | 500 | CURSOR13TE7 | LSA47.2S05 |  | 35 | 24480 | 196 | 1.44 | 21
71 | OE200AI | 200 | NE67TE2A | GEP274H |  | 35 | 13680 | 185 | 1.44 | 5
72 | OE150AI | 150 | NE67TE1F | GEP274F |  | 35 | 14688 | 185 | 1 | 5
73 | OE100AI | 100 | N45TE2F | GEP274E |  | 35 | 7920 | 185 | 0.8 | 1.8
74 | OE1650AP | 1650 | 4012-46TAG3A | GEP734D |  | 25 | 115200 | 250 | 2.57 | 64
75 | OE150A/V_A3 | 150 | TAD751GE | GEP274F |  | 40 | 6120 | 300 | 0.52 | 6
76 | OE250AI | 250 | CURSOR87T1D | GEP274K |  | 40 | 18540 | 150 | 1.8 | 5
77 | OE370AI_A3 | 370 | CURSOR13TE1F | GEP444FL |  | 35 | 32780 | 196 | 1.44 | 21
78 | OE350AI_TAL | 350 | CURSOR13TE2A | GEP444DL |  | 35 | 24480 | 196 | 1.44 | 21
79 | OE130AI | 130 | NEF67TM2A | GEP274E |  | 35 | 13680 | 185 | 1 | 5
80 | OE450AI | 450 | CURSOR13TE6W | GEP544C |  | 35 | 24480 | 196 | 1.44 | 21
81 | OE400AI | 400 | CURSOR13TE3A | GEPK444FL |  | 40 | 24480 | 196 | 1.44 | 21
82 | OE275AI_TAL | 275 | CURSOR87TE1D | GEP444DL |  | 35 | 18504 | 196 | 1.44 | 21
83 | OE85AI | 85 | N45TE1F | GEP224G |  | 35 | 7920 | 185 | 0.8 | 1.8
84 | OE100AI | 100 | N45TE2F | GEP274E |  | 35 | 7920 | 185 | 0.8 | 1.8
84 | OE60AI | 60 | N45SM1A | GEP224E |  | <40 | 7920 | 185 | 0.8 | 1.8
85 | OE75AI | 75 | N45TM1A | GEP224G |  | <40 | 7920 | 185 | 0.8 | 1.8
86 | OE300AI_3A | 300 | CURSORC87TE4F | GEP444DL |  | 35 | 18504 | 196 | 1.44 | 21
87 | OE30AI | 30 | F32SM1F | GEP184G |  | 40 | 5600 | 130 | 0.36 | 1.8
88 | OE160AI | 160 | NEF67TM3A | GEP274F |  | 35 | 13680 | 196 | 1 | 5
89 | OE1800AP | 1650 | 4016-46TAG1A | MJB500SC4 |  | 25 | 143640 | 190 | 4 | 64
90 | OE700AS | 700 | DC16078A0243 | PerinGEP634D |  | 40 | 52300 | 260 | 1.5 | 25
91 | OE670AVE5 | 670 | TWD1648GE | GEP544F |  | 40 | 37000 | 250 | 1.8 | 22
92 | OE1500AMi | 1500 | S12R-F1PTAW2 | GEP734C |  | 25 | 98000 | 200 | 3.4 | 40
93 | OE1600AMi | 1600 | S12R-F1-PTAW2 | GEP734D |  | 25 | 98000 | 200 | 3.4 | 40
94 | OE1850AMi | 1850 | S16R-F1-PTAW2 | GEP734E |  | 25 | 137000 | 200 | 3.4 | 40
95 | OE400AI | 400 | CURSOR13TE2F | GEP444FL |  | 35 | 32780 | 196 | 1.44 | 21
96 | OE415A/V | 415 | TAD1355GE | GEP444FL |  | 40 | 21600 | 350 | 0.81 | 10
97 | OE650A/V | 650 | TWD1653GE | Leroy Sómer LSA47.3 L10 |  | 40 | 36000 | 350 | 1.68 | 17
98 | OE600A/V | 600 | TWD1652GE | Leroy Sómer LSA47.3 L9 |  | 40 | 36000 | 350 | 1.68 | 17
99 | AL3100 | 3100 | LTE16V4200 | MJB630MB4 |  | 40 | 252000 | 200 | 2.33 | 156
100 | OE1250AL | 1250 | LTE12V1680 | GEP634G |  | 40 | 123000 | 200 | 2.4 | 28
101 | OE680AL | 680 | LTE6L900 | GEP544F |  | 40 | 69500 | 200 | 1.6 | 22
102 | OE1500AL | 1500 | LTE12V2000 | GEP734G |  | 40 | 123000 | 200 | 2.4 | 44
103 | OE800AL | 800 | LTE6L1070 | GEP634G |  | 40 | 102000 | 200 | 1.6 | 22
104 | AL2500 | 2500 | LTE16V3300 | GEP734K |  | 40 | 252000 | 200 | 5.51 | 120
105 | AM | 690 | 12V2000G25 |  |  | 40 | 59040 | 200 | 2.14 | 0

## StammMotoren
Id | Kategorie | Hersteller | Typ | Nennleistung | VerbrennungsluftMassenstrom | VerbrennungsluftVolumenstrom | SpezifischerKraftstoffverbrauch | AbzufuehrendeWaermeKuehlwasser | AbzufuehrendeWaermeLadeluft | Abstrahlwaerme | AbgasVolumenstrom | Schalldruckpegel1m | Abgastemperatur | Abgasgegendruck | AbzufuehrendeWaermeAbgas | AbgasSchalldruckpegel1m
1 | Motor | Baudoin | 6M33G825/5 | 659 | 3090 | 3090 | 211 | 265 | 173 | 55 | 10278 | 112 | 550 | 75 | 600 | 121
2 | Motor | Baudouin | 16M33G2000/5 | 1608 | 7584 |  | 200.5 | 694 | 422 | 221 | 22980 | 104 | 550 | 75 | 1391 | 119
3 | Motor | Cummins | KTA38-G5 | 950 | 4367 |  | 202 | 594 |  | 137 | 11902 | 109 | 513 | 101 | 590
4 | Motor | Cummins | KTA38-G7 | 867 | 4860 |  | 215 | 423 | 194 | 137 | 10548 | 109 | 486 | 67 | 669
5 | Motor | Cummins | KTA50-G3 | 1199 | 6286 |  | 202 | 775 |  | 150 | 14440 | 109 | 525 | 67 | 845
6 | Motor | Cummins | KTA50-G7 | 1197 | 5940 |  | 212 | 493 | 246 | 173 | 13760 | 109 | 474 | 67 | 916
7 | Motor | Cummins | QST30-G1 | 683 | 2736 |  | 205 | 377 |  | 102 | 7812 | 109 | 538 | 101 | 518
8 | Motor | Cummins | QST30-G2 | 750 | 3110 |  | 205 | 424 |  | 112 | 9094 | 109 | 557 | 101 | 562
9 | Motor | Deutz | BF4M2012 | 54 | 216 |  | 220 | 37.5 |  | 6 | 251 | 93 | 560 | 30 | 54.83 | 109
10 | Motor | Deutz | BF4M2012C | 66.1 | 268 |  | 20 | 36.7 | 6.7 | 7.4 | 325 | 95.5 | 40 | 30 | 67.83 | 109
11 | Motor | Deutz | BF4M1013EC | 97.8 | 346 |  | 206 | 53.6 | 11.2 | 13.2 | 1120 | 109 | 450 | 70 | 98.43 | 110
12 | Motor | Deutz | BF6M1013EC | 138.8 | 801 |  | 214 | 68 | 24 | 16 | 1799 | 109 | 480 | 30 | 149.83 | 109
13 | Motor | Deutz | BF6M1013FCG3 | 183 | 749 |  | 197 | 81 | 17 | 20.3 | 2189 | 96 | 560 | 70 | 149.83 | 109
14 | Motor | Deutz | BF6M1015CG1 | 271 | 1170 |  | 202 | 158 | 63 | 23 | 3265 | 101 | 485 | 70 | 234 | 114
15 | Motor | Deutz | BF6M1015CPG1
16 | Motor | Deutz | BF8M1015CPG3 | 448 | 1848 |  | 210 | 237 | 124 | 36 | 5377 | 105 | 510 | 50 | 237 | 114
17 | Motor | Deutz | BFM1011F | 32.6 | 140 |  | 214 | 16 |  | 5 | 395 | 97.5 | 545 | 50 | 29
18 | Motor | Deutz | TCD2013L64V | 225 | 850 |  | 207 | 129 | 48 | 26 | 1850 | 99 | 510 | 75 | 205 | 114
19 | Motor | IVECO | CURSOR13TE2A | 314 | 1495 | 1800 | 193 | 122 | 101 | 17 | 3200 | 103 | 479 | 50 | 329 | 111
20 | Motor | IVECO | CURSOR13TE1F | 296 | 1411 | 1636 | 213 | 189 | 120 | 25 | 2985 | 103 | 490 | 50 | 329 | 111
21 | Motor | IVECO | CURSOR13TE2F | 342 | 1770 | 1784 | 213 | 210 | 112 | 25 | 2985 | 103 | 520 | 50 | 329 | 111
22 | Motor | IVECO | CURSOR13TE3A | 352 | 1441 | 1647 | 208 | 210 | 112 | 18 | 3500 | 109 | 445 | 50 | 329 | 111
23 | Motor | IVECO | CURSOR13TE6W | 360 | 1441 | 1647 | 193 | 212 | 112 | 19.8 | 3700 | 103 | 520 | 50 | 329 | 111
24 | Motor | IVECO | CURSOR13TE7 | 375 | 1576 | 1812 | 193 | 212 | 83 | 19.8 | 4200 | 103 | 520 | 50 | 329 | 111
25 | Motor | IVECO | CURSOR87T1D | 254 | 1200 | 1850 | 201.9 | 86 | 21 | 20.3 | 2150 | 108 | 499 | 50 | 280 | 114
26 | Motor | IVECO | CURSOR87TE1D | 239 | 1200 | 1440 | 201 | 98 | 80 | 17 | 3200 | 103 | 488 | 50 | 303 | 111
27 | Motor | IVECO | CURSOR87TE3
28 | Motor | IVECO | CURSOR87TE4F | 262 | 990 | 1190 | 210 | 112 | 47 | 33 | 3325 | 103 | 488 | 100 | 198 | 111
29 | Motor | IVECO | F32SM1F | 28.6 | 163 |  | 285 | 14 | 5 | 3 | 378 | 98 | 575 | 75 | 38 | 109
30 | Motor | IVECO | N45SM1A | 54 | 295 | 354 | 211 | 45 | 10 | 15 | 640 | 102 | 525 | 50 | 53 | 110
31 | Motor | IVECO | N45TE1F | 74.5 | 416 | 517 | 211 | 60 | 12 | 15 | 850 | 102 | 430 | 50 | 53 | 110
32 | Motor | IVECO | N45TE2F | 91 | 525 | 626 | 211 | 60 | 12 | 15 | 1300 | 102 | 460 | 50 | 88 | 110
33 | Motor | IVECO | N45TE2F | 91 | 525 | 626 | 211 | 60 | 12 | 15 | 1300 | 102 | 460 | 50 | 88 | 110
34 | Motor | IVECO | N45TM1A | 79.3 | 409 | 491 | 212 | 60 | 12 | 18 | 1000 | 102 | 429 | 50 | 112 | 110
35 | Motor | IVECO | NE67TE1F | 137 | 929 | 752 | 211 | 70 | 15 | 20.3 | 1390 | 103 | 600 | 50 | 128 | 110
36 | Motor | IVECO | NE67TE2A | 175 | 630 | 752 | 225 | 81 | 17 | 20.3 | 1480 | 103 | 550 | 50 | 168 | 110
37 | Motor | IVECO | NEF67TM2A | 137 | 630 | 752 | 211 | 70 | 15 | 5 | 1300 | 103 | 600 | 50 | 128 | 110
38 | Motor | IVECO | NEF67TM3A | 142.7 | 645 | 706 | 212 | 80.4 | 16.47 | 5.6 | 1300 | 103 | 570 | 50 | 128 | 110
39 | Motor | John Deere | 4045HFU82-100 | 93 | 456 |  | 222 | 53.7 |  | 10 | 1146 | 109 | 502 | 75 | 69.2 | 116
40 | Motor | John Deere | 4045HFU82-120 | 106 | 517 |  | 222 | 58 |  | 12 | 1375 | 109 | 507 | 75 | 67 | 119
41 | Motor | John Deere | 4045HFU82-80 | 75 | 366 |  | 222 | 39.6 |  | 8 | 912 | 109 | 507 | 75 | 45 | 105
42 | Motor | John Deere | 6068HFU82150 | 139 | 600 | 517 | 212 | 74 | 18 | 15 | 1560 | 109 | 545 | 75 | 145 | 96
43 | Motor | JohnDeere | 3029TFU80-30 | 28 | 163 |  | 285 | 14 | 5 | 3 | 378 | 98 | 575 | 75 | 38 | 109
44 | Motor | Leitner | LTE12V1680 | 1120 | 4860 | 5400 | 193.2 | 425 | 216 | 66 | 14280 | 105 | 550 | 100 | 319 | 117
45 | Motor | Leitner | LTE12V2000 | 1345 | 4860 | 6100 | 198.5 | 600 | 300 | 91 | 17500 | 105 | 550 | 100 | 450 | 117
46 | Motor | Leitner | LTE16V3300 | 2083 | 11275 | 13080 | 205.7 | 1065 | 613 | 201 | 27780 | 109 | 550 | 85 | 2000 | 119
47 | Motor | Leitner | LTE16V4200 | 2650 | 14700 | 14700 | 194 | 1000 | 1050 | 180 | 36480 | 109 | 550 | 85 | 2000 | 119
48 | Motor | Leitner | LTE6L1070 | 679 | 2965 | 3180 | 206.9 | 250 | 169 | 88 | 10260 | 103 | 550 | 100 | 440 | 113
49 | Motor | Leitner | LTE6L660 | 441 | 1752 |  | 194 | 223 | 122 | 33 | 4524 | 103 | 554 | 100 | 319 | 113
50 | Motor | Leitner | LTE6L900 | 583 | 2818 | 2430 | 213 | 364 | 158 | 52 | 7260 | 103 | 470 | 100 | 360 | 113
51 | Motor | Mitsubishi | S12R-F1PTAW2 | 1329 | 7020 |  | 208 | 442 | 374 | 102 | 18480 | 107 | 460 | 60 | 1154 | 110
52 | Motor | Mitsubishi | S12R-F1-PTAW2 | 1329 | 7020 |  | 208 | 442 | 374 | 102 | 18480 | 107 | 460 | 60 | 1154 | 110
53 | Motor | Mitsubishi | S16R-F1-PTAW2 | 1772 | 10680 |  | 208 | 590 | 498 | 135 | 28260 | 107 | 460 | 60 | 1154 | 110
54 | Motor | Mitsubishi | S16RPTA2 | 1790 | 8580 |  | 211 | 536 | 495 | 123 | 23040 | 107 | 455 | 58 | 1285 | 111
55 | Motor | Mitsubishi | S16RPTAA2 | 1684 | 8460 |  | 211 | 536 | 495 | 123 | 22440 | 107 | 455 | 58 | 1285
56 | Motor | MTU | 10V1600G20F | 448 | 1800 |  | 212 | 222 | 100 | 21 | 5760 | 102 | 470 | 150 | 420 | 109
57 | Motor | MTU | 12V1600G10F | 524 | 2268 |  | 205 | 225 | 121 | 24 | 5760 | 109 | 470 | 130 | 470 | 109
58 | Motor | MTU | 12V1600G20F | 576 | 2268 |  | 208 | 250 | 121 | 40 | 6120 | 102 | 540 | 130 | 470 | 109
59 | Motor | MTU | 12V2000G16F | 580 | 3780 |  | 218 | 255 | 155 | 40 | 8280 | 99 | 485 | 50 | 570 | 113
60 | Motor | MTU | 12V2000G26F | 709 | 3528 |  | 199 | 310 | 175 | 35 | 9180 | 100 | 505 | 50 | 370 | 113
61 | Motor | MTU | 12V2000G65 | 695 | 4320 |  | 222 | 310 | 215 | 40 | 10080 | 100 | 525 | 50 | 370 | 113
62 | Motor | MTU | 12V4000G14F | 1420 | 7560 |  | 223 | 590 | 370 | 75 | 18700 | 107 | 490 | 85 | 800 | 113
63 | Motor | MTU | 12V4000G23R | 1205 | 6840 |  | 220 | 550 | 350 | 75 | 16200 | 115 | 440 | 50 | 1200 | 115
64 | Motor | MTU | 12V4000G24F | 1600 | 7920 |  | 221 | 670 | 410 | 90 | 20520 | 106 | 480 | 85 | 1200 | 114
65 | Motor | MTU | 16V2000G16F | 810 | 4500 |  | 220 | 390 | 270 | 45 | 11880 | 103 | 520 | 85 | 800 | 109
66 | Motor | MTU | 16V2000G25 | 810 | 4500 |  | 220 | 390 | 270 | 45 | 11880 | 103 | 520 | 50 | 800 | 109
67 | Motor | MTU | 16V2000G26F | 890 | 4680 |  | 220 | 360 | 195 | 50 | 12960 | 103 | 540 | 85 | 800 | 109
68 | Motor | MTU | 16V2000G36F | 1000 | 5400 |  | 220 | 400 | 270 | 45 | 12960 | 103 | 540 | 85 | 510 | 110
69 | Motor | MTU | 16V2000G65 | 890 | 4680 |  | 220 | 360 | 195 | 50 | 12960 | 103 | 540 | 50 | 800 | 109
70 | Motor | MTU | 16V4000G14F | 1798 | 8280 |  | 191 | 730 | 320 | 90 | 21240 | 108 | 485 | 85 | 1400 | 113
71 | Motor | MTU | 16V4000G24F | 1965 | 11880 |  | 220 | 830 | 500 | 90 | 28440 | 109 | 490 | 85 | 2000 | 113
72 | Motor | MTU | 18V2000G65
73 | Motor | MTU | 18V2000G24F | 895 | 5400 |  | 220 | 400 | 270 | 45 | 12960 | 103 | 540 | 50 | 510 | 110
74 | Motor | MTU | 18V2000G26F | 1102 | 5580 |  | 199 | 455 | 315 | 45 | 14400 | 103 | 480 | 85 | 495 | 114
75 | Motor | MTU | 16V2000G65 | 890 | 4680 |  | 220 | 360 | 195 | 50 | 12960 | 103 | 540 | 50 | 800 | 109
76 | Motor | MTU | 20V4000G23L | 2200 | 11160 |  | 194 | 970 | 470 | 105 | 31680 | 106 | 535 | 85 | 2000 | 119
77 | Motor | MTU | 20V4000G63L | 2590 | 10440 |  | 194 | 1040 | 410 | 105 | 31680 | 106 | 585 | 85 | 2000 | 119
78 | Motor | MTU | 6R1600G10F | 249 | 1200 |  | 207 | 141 | 71 | 14 | 3600 | 105 | 470 | 130 | 211 | 114
79 | Motor | MTU | 6R1600G20F | 247 | 1440 |  | 207 | 141 | 71 | 14 | 3600 | 105 | 470 | 150 | 211 | 114
80 | Motor | Perkins | 2806C–E18TG1A | 514 | 2400 | 2784 | 206 | 150 | 118 | 18 | 6600 | 105 | 550 | 70 | 484 | 106
81 | Motor | Perkins | 400623TAG2A | 705 | 3840 |  | 213 | 221 | 189 | 55 | 11580 | 106 | 500 | 60 | 620 | 113
82 | Motor | Perkins | 400623TAG3A | 705 | 4140 |  | 202 | 270 | 180 | 54 | 11580 | 106 | 500 | 60 | 620 | 113
83 | Motor | Perkins | 401246TWG3A | 1149 | 6480 |  | 213 | 395 | 226 | 87 | 10800 | 111 | 474 | 50 | 620 | 113
84 | Motor | Perkins | 4012-46TAG2A | 1331 | 6300 |  | 218 | 428 | 210 | 76 | 18540 | 107 | 455 | 50 | 1025 | 114
85 | Motor | Perkins | 4012-46TAG3A | 1436 | 7500 |  | 218 | 428 | 429 | 110 | 21000 | 107 | 480 | 50 | 1102 | 114
86 | Motor | Perkins | 4016-46TAG1A | 1588 | 7920 |  | 208 | 580 | 500 | 97 | 23580 | 107 | 460 | 90 | 1250 | 114
87 | Motor | Scania | DC16078A0243 | 621 | 3312 |  | 191 | 192 | 121 | 56 | 6300 | 99 | 524 | 50 | 414 | 113
88 | Motor | VOLVO | TAD1341GE | 271 | 1362 |  | 191 | 124 | 52 | 8 | 2940 | 97.5 | 405 | 90 | 187 | 111
89 | Motor | VOLVO | TAD1344GE | 354 | 1620 |  | 194 | 143 | 64 | 13 | 3810 | 103 | 465 | 100 | 326 | 114
90 | Motor | VOLVO | TAD1345GE | 388 | 1608 |  | 196 | 145 | 78 | 15 | 3408 | 103 | 475 | 90 | 195 | 111
91 | Motor | VOLVO | TAD1352GE | 313 | 1344 |  | 191 | 134 | 64 | 24 | 3228 | 98 | 395 | 90 | 195 | 111
92 | Motor | VOLVO | TAD1355GE | 355 | 1608 |  | 196 | 156 | 72 | 12 | 3480 | 103 | 475 | 100 | 195 | 111
93 | Motor | VOLVO | TAD1641GE | 485 | 2130 |  | 199 | 172 | 93 | 29 | 5100 | 105 | 455 | 100 | 326 | 117
94 | Motor | VOLVO | TAD1642GE | 496 | 2280 |  | 201 | 187 | 79 | 20 | 5556 | 105 | 471 | 100 | 375 | 116
95 | Motor | VOLVO | TAD1651GE | 352 | 1920 |  | 244 | 200 | 107 | 19 | 4560 | 103 | 523 | 90 | 351 | 114
96 | Motor | VOLVO | TAD530GE | 82.7 | 307 |  | 213 | 48.3 | 10 | 9 | 978 | 109 | 450 | 50 | 83.33 | 110
97 | Motor | VOLVO | TAD531GE | 97.8 | 346 |  | 219 | 53.6 | 11.2 | 9 | 1010 | 102 | 544 | 70 | 98.43 | 114
98 | Motor | VOLVO | TAD532GE | 125 | 484 |  | 212 | 72.5 |  | 10.5 | 1392 | 94.5 | 532 | 70 | 126.13 | 109
99 | Motor | VOLVO | TAD551GE | 89 | 450 |  | 244 | 50 | 19 | 9 | 468 | 111 | 530 | 70 | 80 | 114
100 | Motor | VOLVO | TAD734GE | 225 | 966 |  | 204 | 128 | 26 | 20 | 2802 | 107.6 | 550 | 100 | 165 | 114
101 | Motor | VOLVO | TAD751GE | 132 | 600 |  | 216 | 74 | 23 | 14 | 950 | 107.6 | 485 | 70 | 120 | 114
102 | Motor | VOLVO | TAD752GE | 164 | 667 |  | 205 | 108 | 26 | 17 | 1650 | 106 | 540 | 90 | 143 | 114
103 | Motor | VOLVO | TAD753GE | 174 | 745 |  | 215 | 97 |  | 20 | 2332 | 107.6 | 560 | 50 | 165 | 114
104 | Motor | VOLVO | TAD754GE | 217 | 744 |  | 212 | 133 | 39 | 25 | 2010 | 104 | 550 | 70 | 180 | 114
105 | Motor | VOLVO | TAD851GE | 232 | 941 | 1092 | 210 | 103 | 59 | 8 | 2802 | 100.7 | 467 | 50 | 182 | 114
106 | Motor | VOLVO | TWD1643GE | 536 | 2640 |  | 200 | 208 | 116 | 23 | 6096 | 105 | 450 | 100 | 415 | 116
107 | Motor | VOLVO | TWD1648GE | 570 | 3500 |  | 215 | 220 | 125 | 45 | 6500 | 105 | 500 | 100 | 415 | 116
108 | Motor | VOLVO | TWD1652GE | 505 | 2400 |  | 210 | 215 | 176 | 30 | 6300 | 105 | 470 | 100 | 412 | 116
109 | Motor | VOLVO | TWD1653GE | 547 | 2640 |  | 208 | 215 | 176 | 30 | 6300 | 105 | 470 | 100 | 430 | 116
110 | Motor | VOLVO | TWD1683GE

## StammMotorSchalldaempfer
Id | Kategorie | MotorTyp | Nennweite | ZielSchalldruckpegel1m | Druckverlust
1 | MotorSchalldaempfer | LTE6L660 | 200 | 52 | 21
2 | MotorSchalldaempfer | LTE6L660 | 200 | 67 | 5
3 | MotorSchalldaempfer | LTE6L660 | 200 | 82 | 2.2
4 | MotorSchalldaempfer | BFM1011F | 125 | 52 | 20.6
5 | MotorSchalldaempfer | BFM1011F | 125 | 67 | 4.6
6 | MotorSchalldaempfer | BFM1011F | 125 | 82 | 1.8
7 | MotorSchalldaempfer | TAD734GE | 125 | 52 | 20.6
8 | MotorSchalldaempfer | TAD734GE | 125 | 67 | 4.6
9 | MotorSchalldaempfer | TAD734GE | 125 | 82 | 1.8
10 | MotorSchalldaempfer | TAD531GE | 125 | 52 | 20.6
11 | MotorSchalldaempfer | TAD531GE | 125 | 67 | 4.6
12 | MotorSchalldaempfer | TAD531GE | 125 | 82 | 1.8
13 | MotorSchalldaempfer | TAD753GE | 125 | 52 | 20.6
14 | MotorSchalldaempfer | TAD753GE | 125 | 67 | 4.6
15 | MotorSchalldaempfer | TAD753GE | 125 | 82 | 1.8
16 | MotorSchalldaempfer | TAD851GE | 150 | 52 | 20.6
17 | MotorSchalldaempfer | TAD851GE | 150 | 67 | 4.6
18 | MotorSchalldaempfer | TAD851GE | 150 | 82 | 1.8
19 | MotorSchalldaempfer | TAD752GE | 150 | 52 | 20.6
20 | MotorSchalldaempfer | TAD752GE | 150 | 67 | 4.6
21 | MotorSchalldaempfer | TAD752GE | 150 | 82 | 1.8
22 | MotorSchalldaempfer | TAD1344GE | 250 | 52 | 21
23 | MotorSchalldaempfer | TAD1344GE | 250 | 67 | 5
24 | MotorSchalldaempfer | TAD1344GE | 250 | 82 | 2.2
25 | MotorSchalldaempfer | TAD754GE | 150 | 52 | 20.6
26 | MotorSchalldaempfer | TAD754GE | 150 | 67 | 4.6
27 | MotorSchalldaempfer | TAD754GE | 150 | 82 | 1.8
28 | MotorSchalldaempfer | BF6M1013FCG3 | 150 | 52 | 20.6
29 | MotorSchalldaempfer | BF6M1013FCG3 | 150 | 67 | 4.6
30 | MotorSchalldaempfer | BF6M1013FCG3 | 150 | 82 | 1.8
31 | MotorSchalldaempfer | BF6M1015CG1 | 200 | 52 | 21
32 | MotorSchalldaempfer | BF6M1015CG1 | 200 | 67 | 5
33 | MotorSchalldaempfer | BF6M1015CG1 | 200 | 82 | 2.2
34 | MotorSchalldaempfer | TAD551GE | 200 | 52 | 21
35 | MotorSchalldaempfer | TAD551GE | 200 | 67 | 5
36 | MotorSchalldaempfer | TAD551GE | 200 | 82 | 2.2
37 | MotorSchalldaempfer | TAD1341GE | 200 | 52 | 21
38 | MotorSchalldaempfer | TAD1341GE | 200 | 67 | 5
39 | MotorSchalldaempfer | TAD1341GE | 200 | 82 | 2.2
40 | MotorSchalldaempfer | TAD1352GE | 200 | 52 | 21
41 | MotorSchalldaempfer | TAD1352GE | 200 | 67 | 5
42 | MotorSchalldaempfer | TAD1352GE | 200 | 82 | 2.2
43 | MotorSchalldaempfer | TAD1651GE | 200 | 52 | 21
44 | MotorSchalldaempfer | TAD1651GE | 200 | 67 | 5
45 | MotorSchalldaempfer | TAD1651GE | 200 | 82 | 2.2
46 | MotorSchalldaempfer | TAD1642GE | 250 | 52 | 21
47 | MotorSchalldaempfer | TAD1642GE | 250 | 67 | 5
48 | MotorSchalldaempfer | TAD1642GE | 250 | 82 | 2.2
49 | MotorSchalldaempfer | TAD1641GE | 250 | 52 | 21
50 | MotorSchalldaempfer | TAD1641GE | 250 | 67 | 5
51 | MotorSchalldaempfer | TAD1641GE | 250 | 82 | 1.8
52 | MotorSchalldaempfer | TWD1643GE | 250 | 52 | 21
53 | MotorSchalldaempfer | TWD1643GE | 250 | 67 | 5
54 | MotorSchalldaempfer | TWD1643GE | 250 | 82 | 1.8
55 | MotorSchalldaempfer | 12V1600G10F | 250 | 52 | 21
56 | MotorSchalldaempfer | 12V1600G10F | 250 | 67 | 5
57 | MotorSchalldaempfer | 12V1600G10F | 250 | 82 | 1.8
58 | MotorSchalldaempfer | 12V1600G20F | 250 | 52 | 21
59 | MotorSchalldaempfer | 12V1600G20F | 250 | 67 | 5
60 | MotorSchalldaempfer | 12V1600G20F | 250 | 82 | 1.8
61 | MotorSchalldaempfer | 10V1600G20F | 250 | 52 | 21
62 | MotorSchalldaempfer | 10V1600G20F | 250 | 67 | 5
63 | MotorSchalldaempfer | 10V1600G20F | 250 | 82 | 1.8
64 | MotorSchalldaempfer | QST30-G1 | 300 | 52 | 21
65 | MotorSchalldaempfer | QST30-G1 | 300 | 67 | 5
66 | MotorSchalldaempfer | QST30-G1 | 300 | 82 | 2.2
67 | MotorSchalldaempfer | QST30-G2 | 300 | 52 | 21
68 | MotorSchalldaempfer | QST30-G2 | 300 | 67 | 5
69 | MotorSchalldaempfer | QST30-G2 | 300 | 82 | 2.2
70 | MotorSchalldaempfer | 12V4000G23R | 400 | 52 | 21
71 | MotorSchalldaempfer | 12V4000G23R | 400 | 67 | 5
72 | MotorSchalldaempfer | 12V4000G23R | 400 | 82 | 2.2
73 | MotorSchalldaempfer | KTA38-G5 | 350 | 52 | 21
74 | MotorSchalldaempfer | KTA38-G5 | 350 | 67 | 5
75 | MotorSchalldaempfer | KTA38-G5 | 350 | 82 | 2.2
76 | MotorSchalldaempfer | 4045HFU82-100 | 350 | 52 | 21
77 | MotorSchalldaempfer | 4045HFU82-100 | 350 | 67 | 5
78 | MotorSchalldaempfer | 4045HFU82-100 | 350 | 82 | 2.2
79 | MotorSchalldaempfer | KTA38-G7 | 350 | 52 | 21
80 | MotorSchalldaempfer | KTA38-G7 | 350 | 67 | 5
81 | MotorSchalldaempfer | KTA38-G7 | 350 | 82 | 2.2
82 | MotorSchalldaempfer | KTA50-G3 | 400 | 52 | 21
83 | MotorSchalldaempfer | KTA50-G3 | 400 | 67 | 5
84 | MotorSchalldaempfer | KTA50-G3 | 400 | 82 | 2.2
85 | MotorSchalldaempfer | 16M33G2000/5 | 450 | 52 | 21
86 | MotorSchalldaempfer | 16M33G2000/5 | 450 | 67 | 5
87 | MotorSchalldaempfer | 16M33G2000/5 | 450 | 82 | 2.2
88 | MotorSchalldaempfer | KTA50-G7 | 400 | 52 | 21
89 | MotorSchalldaempfer | KTA50-G7 | 400 | 67 | 5
90 | MotorSchalldaempfer | KTA50-G7 | 400 | 82 | 2.2
91 | MotorSchalldaempfer | 3029TFU80-30 | 150 | 52 | 20.8
92 | MotorSchalldaempfer | 3029TFU80-30 | 150 | 67 | 4.6
93 | MotorSchalldaempfer | 3029TFU80-30 | 150 | 82 | 1.8
94 | MotorSchalldaempfer | BF4M2012 | 150 | 52 | 20.8
95 | MotorSchalldaempfer | BF4M2012 | 150 | 67 | 4.6
96 | MotorSchalldaempfer | BF4M2012 | 150 | 82 | 1.8
97 | MotorSchalldaempfer | BF4M2012C | 150 | 52 | 20.8
98 | MotorSchalldaempfer | BF4M2012C | 150 | 67 | 4.6
99 | MotorSchalldaempfer | BF4M2012C | 150 | 82 | 1.8
100 | MotorSchalldaempfer | TAD530GE | 100 | 52 | 20.8
101 | MotorSchalldaempfer | TAD530GE | 100 | 67 | 4.6
102 | MotorSchalldaempfer | TAD530GE | 100 | 82 | 1.8
103 | MotorSchalldaempfer | BF4M1013EC | 100 | 52 | 20.8
104 | MotorSchalldaempfer | BF4M1013EC | 100 | 67 | 4.6
105 | MotorSchalldaempfer | BF4M1013EC | 100 | 82 | 1.8
106 | MotorSchalldaempfer | TAD532GE | 150 | 52 | 20.8
107 | MotorSchalldaempfer | TAD532GE | 150 | 67 | 4.6
108 | MotorSchalldaempfer | TAD532GE | 150 | 82 | 1.8
109 | MotorSchalldaempfer | BF6M1013EC | 150 | 52 | 20.8
110 | MotorSchalldaempfer | BF6M1013EC | 150 | 67 | 4.6
111 | MotorSchalldaempfer | BF6M1013EC | 150 | 82 | 1.8
112 | MotorSchalldaempfer | 6M33G825/5 | 300 | 52 | 21
113 | MotorSchalldaempfer | 6M33G825/5 | 300 | 67 | 5
114 | MotorSchalldaempfer | 6M33G825/5 | 300 | 82 | 2.2
115 | MotorSchalldaempfer | 12V2000G65 | 300 | 52 | 21
116 | MotorSchalldaempfer | 12V2000G65 | 300 | 67 | 5
117 | MotorSchalldaempfer | 12V2000G65 | 300 | 82 | 2.2
118 | MotorSchalldaempfer | 16V2000G25 | 350 | 52 | 21
119 | MotorSchalldaempfer | 16V2000G25 | 350 | 67 | 5
120 | MotorSchalldaempfer | 16V2000G25 | 350 | 82 | 2.2
121 | MotorSchalldaempfer | 16V2000G65 | 350 | 52 | 21
122 | MotorSchalldaempfer | 16V2000G65 | 350 | 67 | 5
123 | MotorSchalldaempfer | 16V2000G65 | 350 | 82 | 2.2
124 | MotorSchalldaempfer | 18V2000G65 | 350 | 52 | 21
125 | MotorSchalldaempfer | 18V2000G65 | 350 | 67 | 5
126 | MotorSchalldaempfer | 18V2000G65 | 350 | 82 | 2.2
127 | MotorSchalldaempfer | 12V4000G24F | 350 | 52 | 21
128 | MotorSchalldaempfer | 12V4000G24F | 350 | 67 | 5
129 | MotorSchalldaempfer | 12V4000G24F | 350 | 82 | 2.2
130 | MotorSchalldaempfer | 12V4000G14F | 400 | 52 | 21
131 | MotorSchalldaempfer | 12V4000G14F | 400 | 67 | 5
132 | MotorSchalldaempfer | 12V4000G14F | 400 | 82 | 2.2
133 | MotorSchalldaempfer | 16V4000G14F | 400 | 52 | 21
134 | MotorSchalldaempfer | 16V4000G14F | 400 | 67 | 5
135 | MotorSchalldaempfer | 16V4000G14F | 400 | 82 | 2.2
136 | MotorSchalldaempfer | 16V4000G24F | 450 | 52 | 21
137 | MotorSchalldaempfer | 16V4000G24F | 450 | 67 | 5
138 | MotorSchalldaempfer | 16V4000G24F | 450 | 82 | 2.2
139 | MotorSchalldaempfer | 400623TAG3A | 350 | 52 | 21
140 | MotorSchalldaempfer | 400623TAG3A | 350 | 67 | 5
141 | MotorSchalldaempfer | 400623TAG3A | 350 | 82 | 2.2
142 | MotorSchalldaempfer | 400623TAG2A | 350 | 52 | 21
143 | MotorSchalldaempfer | 400623TAG2A | 350 | 67 | 5
144 | MotorSchalldaempfer | 400623TAG2A | 350 | 82 | 2.2
145 | MotorSchalldaempfer | 401246TWG3A | 400 | 52 | 21
146 | MotorSchalldaempfer | 401246TWG3A | 400 | 67 | 5
147 | MotorSchalldaempfer | 401246TWG3A | 400 | 82 | 2.2
148 | MotorSchalldaempfer | 20V4000G63L | 400 | 52 | 21
149 | MotorSchalldaempfer | 20V4000G63L | 400 | 67 | 5
150 | MotorSchalldaempfer | 20V4000G63L | 400 | 82 | 2.2
151 | MotorSchalldaempfer | 20V4000G23L | 400 | 52 | 21
152 | MotorSchalldaempfer | 20V4000G23L | 400 | 67 | 5
153 | MotorSchalldaempfer | 20V4000G23L | 400 | 82 | 2.2
154 | MotorSchalldaempfer | 18V2000G26F | 400 | 52 | 21
155 | MotorSchalldaempfer | 18V2000G26F | 400 | 67 | 5
156 | MotorSchalldaempfer | 18V2000G26F | 400 | 82 | 2.2
157 | MotorSchalldaempfer | 4012-46TAG2A | 350 | 52 | 21
158 | MotorSchalldaempfer | 4012-46TAG2A | 350 | 67 | 5
159 | MotorSchalldaempfer | 4012-46TAG2A | 350 | 82 | 2.2
160 | MotorSchalldaempfer | S16RPTAA2 | 500 | 52 | 21
161 | MotorSchalldaempfer | S16RPTAA2 | 500 | 67 | 5
162 | MotorSchalldaempfer | S16RPTAA2 | 500 | 82 | 2.2
163 | MotorSchalldaempfer | 6R1600G10F | 150 | 52 | 20.8
164 | MotorSchalldaempfer | 6R1600G10F | 150 | 67 | 4.6
165 | MotorSchalldaempfer | 6R1600G10F | 150 | 82 | 1.8
166 | MotorSchalldaempfer | BF8M1015CPG3 | 200 | 52 | 21
167 | MotorSchalldaempfer | BF8M1015CPG3 | 200 | 67 | 5
168 | MotorSchalldaempfer | BF8M1015CPG3 | 200 | 82 | 2.2
169 | MotorSchalldaempfer | BF6M1015CPG1 | 200 | 52 | 21
170 | MotorSchalldaempfer | BF6M1015CPG1 | 200 | 67 | 5
171 | MotorSchalldaempfer | BF6M1015CPG1 | 200 | 82 | 2.2
172 | MotorSchalldaempfer | TCD2013L64V | 200 | 52 | 21
173 | MotorSchalldaempfer | TCD2013L64V | 200 | 67 | 5
174 | MotorSchalldaempfer | TCD2013L64V | 200 | 82 | 2.2
175 | MotorSchalldaempfer | 2806C–E18TG1A | 250 | 52 | 21
176 | MotorSchalldaempfer | 2806C–E18TG1A | 250 | 67 | 5
177 | MotorSchalldaempfer | 2806C–E18TG1A | 250 | 82 | 2.2
178 | MotorSchalldaempfer | 6068HFU82150 | 400 | 52 | 21
179 | MotorSchalldaempfer | 6068HFU82150 | 400 | 67 | 5
180 | MotorSchalldaempfer | 6068HFU82150 | 400 | 82 | 2.2
181 | MotorSchalldaempfer | TAD1345GE | 200 | 52 | 21
182 | MotorSchalldaempfer | TAD1345GE | 200 | 67 | 5
183 | MotorSchalldaempfer | TAD1345GE | 200 | 82 | 2.2
184 | MotorSchalldaempfer | 4045HFU82-80 | 80 | 52 | 20.6
185 | MotorSchalldaempfer | 4045HFU82-80 | 80 | 67 | 4.6
186 | MotorSchalldaempfer | 4045HFU82-80 | 80 | 82 | 1.8
187 | MotorSchalldaempfer | 4045HFU82-120 | 100 | 52 | 20.6
188 | MotorSchalldaempfer | 4045HFU82-120 | 100 | 67 | 4.6
189 | MotorSchalldaempfer | 4045HFU82-120 | 100 | 82 | 1.8
190 | MotorSchalldaempfer | 12V2000G16F | 350 | 52 | 21
191 | MotorSchalldaempfer | 12V2000G16F | 350 | 67 | 5
192 | MotorSchalldaempfer | 12V2000G16F | 350 | 82 | 2.2
193 | MotorSchalldaempfer | 12V2000G26F | 350 | 52 | 21
194 | MotorSchalldaempfer | 12V2000G26F | 350 | 67 | 5
195 | MotorSchalldaempfer | 12V2000G26F | 350 | 82 | 2.2
196 | MotorSchalldaempfer | 16V2000G16F | 350 | 52 | 21
197 | MotorSchalldaempfer | 16V2000G16F | 350 | 67 | 5
198 | MotorSchalldaempfer | 16V2000G16F | 350 | 82 | 2.2
199 | MotorSchalldaempfer | 16V2000G26F | 350 | 52 | 21
200 | MotorSchalldaempfer | 16V2000G26F | 350 | 67 | 5
201 | MotorSchalldaempfer | 16V2000G26F | 350 | 82 | 2.2
202 | MotorSchalldaempfer | 16V2000G36F | 350 | 52 | 21
203 | MotorSchalldaempfer | 16V2000G36F | 350 | 67 | 5
204 | MotorSchalldaempfer | 16V2000G36F | 350 | 82 | 2.2
205 | MotorSchalldaempfer | 6R1600G20F | 150 | 52 | 20.8
206 | MotorSchalldaempfer | 6R1600G20F | 150 | 67 | 4.6
207 | MotorSchalldaempfer | 6R1600G20F | 150 | 82 | 1.8
208 | MotorSchalldaempfer | S16RPTA2 | 400 | 52 | 21
209 | MotorSchalldaempfer | S16RPTA2 | 400 | 67 | 5
210 | MotorSchalldaempfer | S16RPTA2 | 400 | 82 | 2.2
211 | MotorSchalldaempfer | CURSOR13TE7 | 200 | 52 | 21
212 | MotorSchalldaempfer | CURSOR13TE7 | 200 | 67 | 5
213 | MotorSchalldaempfer | CURSOR13TE7 | 200 | 82 | 2.2
214 | MotorSchalldaempfer | NE67TE2A | 150 | 52 | 20.8
215 | MotorSchalldaempfer | NE67TE2A | 150 | 67 | 4.6
216 | MotorSchalldaempfer | NE67TE2A | 150 | 82 | 1.8
217 | MotorSchalldaempfer | NE67TE1F | 150 | 52 | 20.8
218 | MotorSchalldaempfer | NE67TE1F | 150 | 67 | 4.6
219 | MotorSchalldaempfer | NE67TE1F | 150 | 82 | 1.8
220 | MotorSchalldaempfer | N45TE2F | 125 | 52 | 20.6
221 | MotorSchalldaempfer | N45TE2F | 125 | 67 | 4.6
222 | MotorSchalldaempfer | N45TE2F | 125 | 82 | 1.8
223 | MotorSchalldaempfer | 4012-46TAG3A | 400 | 52 | 21
224 | MotorSchalldaempfer | 4012-46TAG3A | 400 | 67 | 5
225 | MotorSchalldaempfer | 4012-46TAG3A | 400 | 82 | 2.2
226 | MotorSchalldaempfer | TAD751GE | 150 | 52 | 20.8
227 | MotorSchalldaempfer | TAD751GE | 150 | 67 | 4.6
228 | MotorSchalldaempfer | TAD751GE | 150 | 82 | 1.8
229 | MotorSchalldaempfer | CURSOR87TE3 | 200 | 52 | 21
230 | MotorSchalldaempfer | CURSOR87TE3 | 200 | 67 | 5
231 | MotorSchalldaempfer | CURSOR87TE3 | 200 | 82 | 2.2
232 | MotorSchalldaempfer | CURSOR13TE1F | 200 | 52 | 21
233 | MotorSchalldaempfer | CURSOR13TE1F | 200 | 67 | 5
234 | MotorSchalldaempfer | CURSOR13TE1F | 200 | 82 | 2.2
235 | MotorSchalldaempfer | CURSOR13TE2A | 200 | 52 | 21
236 | MotorSchalldaempfer | CURSOR13TE2A | 200 | 67 | 5
237 | MotorSchalldaempfer | CURSOR13TE2A | 200 | 82 | 2.2
238 | MotorSchalldaempfer | NEF67TM2A | 150 | 52 | 20.8
239 | MotorSchalldaempfer | NEF67TM2A | 150 | 67 | 4.6
240 | MotorSchalldaempfer | NEF67TM2A | 150 | 82 | 1.8
241 | MotorSchalldaempfer | CURSOR13TE6W | 200 | 52 | 21
242 | MotorSchalldaempfer | CURSOR13TE6W | 200 | 67 | 5
243 | MotorSchalldaempfer | CURSOR13TE6W | 200 | 82 | 2.2
244 | MotorSchalldaempfer | CURSOR13TE3A | 200 | 52 | 21
245 | MotorSchalldaempfer | CURSOR13TE3A | 200 | 67 | 5
246 | MotorSchalldaempfer | CURSOR13TE3A | 200 | 82 | 2.2
247 | MotorSchalldaempfer | CURSOR87TE1D | 200 | 52 | 21
248 | MotorSchalldaempfer | CURSOR87TE1D | 200 | 67 | 5
249 | MotorSchalldaempfer | CURSOR87TE1D | 200 | 82 | 2.2
250 | MotorSchalldaempfer | N45TE1F | 125 | 52 | 20.6
251 | MotorSchalldaempfer | N45TE1F | 125 | 67 | 4.6
252 | MotorSchalldaempfer | N45TE1F | 125 | 82 | 1.8
253 | MotorSchalldaempfer | N45SM1A | 100 | 52 | 20.8
254 | MotorSchalldaempfer | N45SM1A | 100 | 67 | 4.6
255 | MotorSchalldaempfer | N45SM1A | 100 | 82 | 1.8
256 | MotorSchalldaempfer | N45TM1A | 100 | 52 | 20.8
257 | MotorSchalldaempfer | N45TM1A | 100 | 67 | 4.6
258 | MotorSchalldaempfer | N45TM1A | 100 | 82 | 1.8
259 | MotorSchalldaempfer | CURSOR87TE4F | 200 | 52 | 21
260 | MotorSchalldaempfer | CURSOR87TE4F | 200 | 67 | 5
261 | MotorSchalldaempfer | CURSOR87TE4F | 200 | 82 | 2.2
262 | MotorSchalldaempfer | F32SM1F | 125 | 52 | 20.6
263 | MotorSchalldaempfer | F32SM1F | 125 | 67 | 4.6
264 | MotorSchalldaempfer | F32SM1F | 125 | 82 | 1.8
265 | MotorSchalldaempfer | NEF67TM3A | 150 | 52 | 20.8
266 | MotorSchalldaempfer | NEF67TM3A | 150 | 67 | 4.6
267 | MotorSchalldaempfer | NEF67TM3A | 150 | 82 | 1.8
268 | MotorSchalldaempfer | 4016-46TAG1A | 450 | 52 | 21
269 | MotorSchalldaempfer | 4016-46TAG1A | 450 | 67 | 5
270 | MotorSchalldaempfer | 4016-46TAG1A | 450 | 82 | 2.2
271 | MotorSchalldaempfer | DC16078A0243 | 250 | 52 | 21
272 | MotorSchalldaempfer | DC16078A0243 | 250 | 67 | 5
273 | MotorSchalldaempfer | DC16078A0243 | 250 | 82 | 2.2
274 | MotorSchalldaempfer | TWD1683GE | 250 | 52 | 21
275 | MotorSchalldaempfer | TWD1683GE | 250 | 67 | 5
276 | MotorSchalldaempfer | TWD1683GE | 250 | 82 | 2.2
277 | MotorSchalldaempfer | S12R-F1PTAW2 | 400 | 52 | 21
278 | MotorSchalldaempfer | S12R-F1PTAW2 | 400 | 67 | 5
279 | MotorSchalldaempfer | S12R-F1PTAW2 | 400 | 82 | 2.2
280 | MotorSchalldaempfer | S12R-F1-PTAW2 | 400 | 52 | 21
281 | MotorSchalldaempfer | S12R-F1-PTAW2 | 400 | 67 | 5
282 | MotorSchalldaempfer | S12R-F1-PTAW2 | 400 | 82 | 2.2
283 | MotorSchalldaempfer | S16R-F1-PTAW2 | 450 | 52 | 21
284 | MotorSchalldaempfer | S16R-F1-PTAW2 | 450 | 67 | 5
285 | MotorSchalldaempfer | S16R-F1-PTAW2 | 450 | 82 | 2.2
286 | MotorSchalldaempfer | CURSOR13TE2F | 200 | 52 | 21
287 | MotorSchalldaempfer | CURSOR13TE2F | 200 | 67 | 5
288 | MotorSchalldaempfer | CURSOR13TE2F | 200 | 82 | 2.2
289 | MotorSchalldaempfer | TAD1355GE | 250 | 52 | 21
290 | MotorSchalldaempfer | TAD1355GE | 250 | 67 | 5
291 | MotorSchalldaempfer | TAD1355GE | 250 | 82 | 2.2
292 | MotorSchalldaempfer | TWD1653GE | 250 | 52 | 21
293 | MotorSchalldaempfer | TWD1653GE | 250 | 67 | 5
294 | MotorSchalldaempfer | TWD1653GE | 250 | 82 | 2.2
295 | MotorSchalldaempfer | TWD1652GE | 250 | 52 | 21
296 | MotorSchalldaempfer | TWD1652GE | 250 | 67 | 5
297 | MotorSchalldaempfer | TWD1652GE | 250 | 82 | 2.2
298 | MotorSchalldaempfer | LTE16V4200 | 500 | 52 | 21
299 | MotorSchalldaempfer | LTE16V4200 | 500 | 67 | 5
300 | MotorSchalldaempfer | LTE16V4200 | 500 | 82 | 2.2
301 | MotorSchalldaempfer | LTE12V1680 | 350 | 52 | 21
302 | MotorSchalldaempfer | LTE12V1680 | 350 | 67 | 5
303 | MotorSchalldaempfer | LTE12V1680 | 350 | 82 | 2.2
304 | MotorSchalldaempfer | LTE6L900 | 250 | 52 | 21
305 | MotorSchalldaempfer | LTE6L900 | 250 | 67 | 5
306 | MotorSchalldaempfer | LTE6L900 | 250 | 82 | 2.2
307 | MotorSchalldaempfer | LTE12V2000 | 400 | 52 | 21
308 | MotorSchalldaempfer | LTE12V2000 | 400 | 67 | 5
309 | MotorSchalldaempfer | LTE12V2000 | 400 | 82 | 2.2
310 | MotorSchalldaempfer | LTE6L1070 | 300 | 52 | 21
311 | MotorSchalldaempfer | LTE6L1070 | 300 | 67 | 5
312 | MotorSchalldaempfer | LTE6L1070 | 300 | 82 | 2.2
313 | MotorSchalldaempfer | LTE16V3300 | 450 | 52 | 21
314 | MotorSchalldaempfer | LTE16V3300 | 450 | 67 | 5
315 | MotorSchalldaempfer | LTE16V3300 | 450 | 82 | 2.2

## StammGeneratoren
Id | Kategorie | Hersteller | Typ | Wirkungsgrad | Typenleistung | Nennspannung | Nennfrequenz | Nennleistungsfaktor | Betriebsart | Kommentar
2 | Generator |  | ACG0150-4-400 | 92.6 | 106
3 | Generator |  | ACG0250-4-400 | 93.7 | 200
1 | Generator |  | ACG0300-4-400 | 93.3 | 300
4 | Generator |  | ACG0630-4-400 | 95 | 630
5 | Generator |  | ACG0700-4-400 | 95 | 800
6 | Generator |  | ACG0900-4-400 | 96 | 930
7 | Generator |  | ACG1125-4-400 | 96.4 | 1225
8 | Generator |  | ACG2500-4-400 | 96 | 3250
9 | Generator |  | ACG3250-4-400 | 96.5 | 3250
10 | Generator |  | ECO28VL4 | 88.1 | 30
16 | Generator |  | ECO322L/4 | 90.8 | 60
17 | Generator |  | ECO34S/4 | 92.6 | 106
13 | Generator |  | ECO38-1S/4 | 92.7 | 180
14 | Generator |  | ECO38-2SN/4 | 93.7 | 200
11 | Generator |  | ECO381LN/4 | 93.7 | 250
12 | Generator |  | ECO382LN/4 | 93.4 | 250
18 | Generator |  | ECO382SN/4 | 93.7 | 210
20 | Generator |  | ECO382SN/4 | 93.7 | 300
19 | Generator |  | ECO383LN/4 | 93.5 | 350
15 | Generator |  | ECO40-2L/4 | 93.7 | 550
21 | Generator |  | ECO43 1LN/4 | 96.5 | 1150
23 | Generator |  | ECO43-2SN/4 | 96.2 | 800
24 | Generator |  | ECP34-2L/4 | 92.6 | 150
25 | Generator |  | ECP34-3L/4 | 93.5 | 160
26 | Generator |  | ECP341S/4 | 91.5 | 85
27 | Generator |  | ECP342S/4 | 90 | 105
30 | Generator |  | GEP734E | 96.2 | 1650
31 | Generator |  | GEP184G | 86.2 | 31.3
32 | Generator |  | GEP224E | 89 | 60
33 | Generator |  | GEP224G | 88 | 106
34 | Generator |  | GEP274C | 92.5 | 300
35 | Generator |  | GEP274E | 91.5 | 105
36 | Generator |  | GEP274F | 92.3 | 150
37 | Generator |  | GEP274H | 92.7 | 200
38 | Generator |  | GEP274K | 92.7 | 250
39 | Generator |  | GEP444DL | 93.7 | 450
40 | Generator |  | GEP444FL | 93.5 | 400
42 | Generator |  | GEP534/544D | 94 | 500
43 | Generator |  | GEP544C | 94.6 | 500
44 | Generator |  | GEP544D | 94 | 500
45 | Generator |  | GEP544E | 94.8 | 670
46 | Generator |  | GEP544F | 93.7 | 670
48 | Generator |  | GEP634D | 95.2 | 800
49 | Generator |  | GEP634E | 96.5 | 1000
50 | Generator |  | GEP634G | 96.4 | 1250
51 | Generator |  | GEP734 | 96 | 1875 |  |  |  |  | Duplikat?
28 | Generator |  | GEP734C | 95.4 | 1550
29 | Generator |  | GEP734D | 96.2 | 1650
53 | Generator |  | GEP734F | 95.6 | 1600
54 | Generator |  | GEP734G | 95.4 | 1550
55 | Generator |  | GEP734K | 96.1 | 2500
56 | Generator |  | GEPG534/544F | 95.9 | 670
57 | Generator |  | GEPK444FL | 93.7 | 400
58 | Generator |  | Leroy Sómer LSA47.3 L10 | 94.6 | 660
59 | Generator |  | Leroy Sómer LSA47.3 L9 | 94.6 | 600
60 | Generator |  | LSA47.2S05 | 94.6 | 500
61 | Generator |  | MECC-ALTE ECO40-3S | 93.3 | 500
62 | Generator |  | MeccAlte ECP341S/4 | 92 | 85
63 | Generator |  | MeccAlte ECP342S/4 | 92 | 105
64 | Generator |  | MJB450LB4 | 96 | 1850
65 | Generator |  | MJB500LA4 | 96.9 | 2200
66 | Generator |  | MJB500SC4 | 96.1 | 1850
67 | Generator |  | MJB630MB4 | 96.5 | 3250
68 | Generator |  | Perin GEP634D | 93.7 | 800
69 | Generator |  | Perin GEPHC634G | 95 | 810
70 | Generator |  | PI734E2 | 96.2 | 1900
71 | Generator |  | PI734G | 96.5 | 2200
72 | Generator |  | SGE6E04O | 94 | 0
73 | Generator |  | SGF20S04T | 86 | 0
74 | Generator |  | SGF40L04T | 95 | 0
75 | Generator |  | SGF40M04T | 95 | 1500
76 | Generator |  | SGF50S04T | 96 | 0
77 | Generator |  | SGS1D04O | 96 | 0
78 | Generator |  | Stamf PI 734 B | 94.9 | 1400

## StammKuehler
Id | Kategorie | KuehlluftVolumenstrom | LuefterDruckreserve | Kuehlerflaeche | Kuehlerleistung
1 | Kuehler

## Einheiten
Einheit | Bezeichnung | Messgroesse | IstBasis | FaktorZurBasis | OffsetZurBasis
Pa | Pascal | Druck | ja | 1 | 0
mbar | Millibar | Druck | nein | 100 | 0
Pa/m | Pascal pro Meter | Druckgradient | ja | 1 | 0
mmH2O/m | Millimeter Wassersaeule pro Meter | Druckgradient | nein | 9.8066 | 0
m2 | Quadratmeter | Flaeche | ja | 1 | 0
Hz | Hertz | Frequenz | ja | 1 | 0
m/s | Meter pro Sekunde | Geschwindigkeit | ja | 1 | 0
g/kWh | Gramm pro Kilowattstunde | Kraftstoffverbrauch | ja | 1 | 0
m | Meter | Laenge | ja | 1 | 0
mm | Millimeter | Laenge | nein | 0.001 | 0
kg | Kilogramm | Masse | ja | 1 | 0
kg/m3 | Kilogramm pro Kubikmeter | Massendichte | ja | 1 | 0
kg/h | Kilogramm pro Stunde | Massenstrom | nein | 0.00027778 | 0
kW | Kilowatt | Nennleistung | ja | 1 | 0
kVA | Kilovoltampere | Nennscheinleistung | ja | 1 | 0
% | Prozent | Relativ | ja | 1 | 0
dB(A) | Dezibel (A-bewertet) | Schalldruckpegel | ja | 1 | 0
V | Volt | Spannung | ja | 1 | 0
°C | Grad Celsius | Temperatur | ja | 1 | 0
m3/h | Kubikmeter pro Stunde | Volumenstrom | nein | 0.00027778 | 0
s | Sekunde | Zeit | ja | 1 | 0
(cos φ) | Kosinus-Phi | Leistungsfaktor | ja | 1 | 0

## StammFelderEinheiten
id | Kategorie | Feld | Messgroesse | Standardeinheit | Kommentar
1 | RohrBogen90Ersatzlaenge | Rohrinnendurchmesser | Durchmesser | mm
2 | RohrBogen90Ersatzlaenge | Ersatzlaenge | Laenge | m
3 | RohrLuftgeschwindigkeitDruckverlust | Luftgeschwindigkeit | Geschwindigkeit | m/s
4 | RohrLuftgeschwindigkeitDruckverlust | Gesamtdruckverlust | Druck | Pa
5 | RohrAbgasDruckverlust | Rohrinnendurchmesser | Durchmesser | mm
6 | RohrAbgasDruckverlust | AbgasMassenstrom | Massenstrom | kg/h
7 | RohrAbgasDruckverlust | AbgasVolumenstrom | Volumenstrom | m3/h
8 | RohrAbgasDruckverlust | Abgasdichte | Massendichte | kg/m3
9 | RohrAbgasDruckverlust | SpezifischerDruckverlust | Druckgradient | Pa/m
10 | RohrAbgasGegendruck | Abgasgegendruck | Druckgradient | Pa/m | Pa/m korrekt?
11 | Motor | Nennleistung | Nennleistung | kW
12 | Motor | VerbrennungsluftMassenstrom | Massenstrom | kg/h
13 | Motor | VerbrennungsluftVolumenstrom | Volumenstrom | m3/h
14 | Motor | SpezifischerKraftstoffverbrauch | Kraftstoffverbrauch | g/kWh
15 | Motor | AbzufuehrendeWaermeKuehlwasser | Leistung | kW
16 | Motor | AbzufuehrendeWaermeLadeluft | Leistung | kW
17 | Motor | Abstrahlwaerme | Leistung | kW
18 | Motor | AbgasVolumenstrom | Volumenstrom | m3/h
19 | Motor | Schalldruckpegel1m | Schalldruckpegel | dB(A)
20 | Motor | Abgastemperatur | Temperatur | °C
21 | Motor | Abgasgegendruck | Druck | mbar
22 | Motor | AbzufuehrendeWaermeAbgas | Leistung | kW
23 | Motor | AbgasSchalldruckpegel1m | Schalldruckpegel | dB(A)
24 | Generator | Wirkungsgrad | Prozent | %
25 | Generator | Typenleistung | Nennscheinleistung | kVA
26 | Generator | Nennspannung | Spannung | V
27 | Generator | Nennfrequenz | Frequenz | Hz
28 | Generator | Nennleistungsfaktor | Leistungsfaktor | (cos φ)
29 | Kuehler | KuehlluftVolumenstrom | Volumenstrom | m3/h
30 | Kuehler | LuefterDruckreserve | Druck | Pa
31 | Kuehler | Kuehlerflaeche | Fläche | m2
32 | Kuehler | Kuehlerleistung | Leistung | kW
33 | Aggregat | Umgebungstemperatur | Temperatur | °C
34 | MotorSchalldaempfer | Nennweite | Laenge | mm
35 | MotorSchalldaempfer | ZielSchalldruckpegel1m | Schalldruckpegel | dB(A)
36 | MotorSchalldaempfer | Druckverlust | Druck | mbar